 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 марта   2013 г.                  с.Татарка                                       №  184
Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

С целью урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством передачи потреблением тепловой энергии, тепловой мощности теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения Федерального закона от 27.02.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  администрация муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования

Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края согласно приложения № 1.

2. Определить Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

единой теплоснабжающей организацией.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образования

Татарского сельсовета                                                                   
Шпаковского района        
Ставропольского края                                                               Н.В.Хрипков
Приложение № 1







К постановлению администрации 







Татарского сельсовета Шпаковского 







Района от 04.03.2013 г. № 184

СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Татарского сельсовета является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Татарского сельсовета.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей Татарского сельсовета  тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Татарского сельсовета; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
  В составе муниципального образования Татарского сельсовета -  9 населенных пунктов: село Татарка, состоящее из двух частей - верхней и нижней с административным центром в верхней части села; 8 хуторов- Извещательный, Польский, Темнореченский, Рынок, Новокавказский, Садовый, Верхнеегорлыкский,  Грушовый- 2.

Общая численность населения составляет 8211 человек, непосредственно в селе  проживают 6,2 тысячи человек.
Муниципальное образование Татарского сельсовета Шпаковского района расположена на Ставропольской возвышенности, высшая точка которой –гора Стрижамент (высота 832м) . Возвышенность перерезана оврагами и балками, имеющими значительную протяженность(до 15 км) и глубину(до 100 м). На западе муниципального образования Татарского сельсовета Приегорлыкская низменность,  примечательной чертой  которой является Сенгилеевская котловина,  в  которой расположены Сенгилеевское и Егорлыкское водохранилища вблизи которых расположен один из населенных пунктов муниципального образования – хутор Садовый. По оценке  специалистов муниципальное образование Татарского сельсовета является наиболее сложным образованием в  Шпаковском районе по сочетанию неблагоприятных природных условий ведения сельского хозяйства. Среди неблагоприятных и опасных  природных условий на территории  муниципального образования  следует назвать  крутые склоны, балки, овраги,  промоины осыпи, оползни  и зоны подтопления в низменных частях муниципального образования.  Вместе с тем муниципальное образование Татарского сельсовета обладает достаточно благоприятным для жизнедеятельности и ведения сельского хозяйства умеренно- континентальным климатом. Летом здесь относительно жарко,  а зима непродолжительна, но с относительно сильными морозами. Начало заморозков приходится  на время с середины сентября  по середину октября. Без морозов обычная продолжительность теплого периода- 180 дней. Отопительный сезон продолжается 166 дней.  Вегетационный период длится 233 дня, для теплолюбивых культур-140 дней. 

     Муниципальное образование Татарского сельсовета  расположено в 3-х километрах к юго-западу от краевого центра - г. Ставрополя и граничит  с  Темнолесским, Сенгилеевским, Деминским муниципальными образованиями Кочубеевским районом.  Расстояние до районного центра  г. Михайловска -  составляет 25 километров. Муниципальное образование Татарского  сельсовета имеет все предпосылки, которые могут стать основой его процветания в долгосрочной перспективе. 
Площадь территории муниципального образования Татарского сельсовета занимает  около 299000  гектаров земли, из которых 18434 га земли сельскохозяйственного назначения.  Земли  поселения составляют 6780 га, из которых  земли общественно-деловой застройки- 60,5 га, приусадебных участков- 670 га,  лесов и кустарников – 421 га, пашни 2373 га, пастбищ-1991га, под водными объектами- 41 га, дороги и прогоны 65 га земель не вовлеченных в градостроительную и другую деятельность – 163 га.
Численность населения на 01.01.2011 года составляет 8211 человек, из которых 1476 человека - дети до 18 лет, пенсионеров – 1681 человек, За период с 2002 года по настоящее время численность населения практически не выросла.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

Татарского сельсовета.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Татарского сельсовета осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, промышленно-отопительных и квартирных коммунальных котельных.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми котлами. Для отопления зданий МКОУ СОШ № 11, администрацией, амбулатории, коммунальной службы и библиотеки верхней части села Татарка существует одна котельная, которые эксплуатируют ГУП СК «Крайтеплоэнерго», установленной мощностью 1,08 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей 0,85 км.
Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Татарского сельсовета:

Котельная села Татарка  осуществляет теплоснабжение школы, администрации, амбулатории, коммунальной службы и библиотеки, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,08 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,3 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления составляет 0,85 км. Здание котельной   кирпичное 1972 года постройки: размеры 6 м.*24 м. высотой 4,5м.; объем здания 700 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 200 м2., застроенная 150 м2.

	Наименование

котельной
	Установленная мощность

по паспорту,

Гкал/час 
	Подключенная нагрузка,

Гкал/ч  
	Максимальный коэффициент

загрузки 
	Вид

топлива

	Котельная с. Татарка 
	1,08
	
	0,3
	
	70
	
	газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип,

марка котла
	Поверхность нагрева котла,

м2/кол-во секций
	Год установки

котлов
	Теплопроизводи-

тельность котла,

Гкал/час
	Кол-во

котлов

	КВА-063
	35
	
	1972
	
	0,54
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевые насосы ЦО и ГВС
	
	
	
	
	
	

	Марка насоса,

производительность,м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	К 45/30; Q=45м3/ч; Н=30м

КМ 8/18; Q=8 м3/ч; Н=18м

Villo 50/180 -7,5/2 Q=5 м3/ч; Н=30м
	N=7,5кВт; n=3000об/мин

N=2,2кВт; n=3000об/мин

N=705кВт; n=3000об/мин
	2
2

2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы внутреннего контура и подпиточные
	
	
	
	


	Марка насоса,

производительность,м3/час

напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин
	Кол-во

насосов

	КМ 8/18; Q=8 м3/ч; Н=18м
	N=2,2кВт; n=3000 об/мин


	2



1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Татарского сельсовета.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения


	Первая очередь (до 2015г.)
	Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.)

	1
	жилая зона
	га
	70
	80

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах 
	1,15
	1,3

	
	в том числе
	
	
	


	1.1
	зона многоэтажной жилой застройки
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.2
	зона жилой застройки средней этажности
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.3
	зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га
	-
	-

	
	
	%
	1,15
	1,3

	1.4
	зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.5
	зона временной жилой застройки
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.6
	зона мобильного жилья
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.7
	иные жилые зоны
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-


1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

	Потребители тепла
	 

	
	V(м3),S(м2)
	t (отопл.)
	Расчётная тепловая

нагрузка отопления,

(Гкал/час)

	
	
	
	

	
	
	
	

	плановая температура наружного воздуха
	 
	 
	 

	МКОУ СОШ № 11
	 5150
	 18
	0,15

	Библиотека
	620
	18
	0,06

	Администрация
	705
	18
	0,07

	Коммунальная служба
	410
	18
	0,01

	Амбулатория
	1200
	18
	0,15


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час

	
	С. Татарка  
	1,08


Здания школы, администрации, коммунальной службы, амбулатории и библиотеки подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Татарского сельсовета  осуществляет филиал ГУП СК «Крайтплоэнерго».

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. 

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке  существующих тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Татарского сельсовета  часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. 

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова). 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Уголь каменный, т
	0,72
	4,90

	Дрова
	0,68
	2,00

	Газ сетевой, тыс. куб. м.
	0,90
	8,08


Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Татарского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	№

котел.
	Населенный пункт
	Установленная мощность,

Гкал/час

	
	С. Татарка 
	1,08


2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час

	
	
	существующие
	перспективные

	С. Татарка 
	1,08
	1,08
	1,08


2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час

	
	

	С. Татарка 
	Нет


2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

	Наименование котельной
	Фактическая установленная  мощность источника, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час

	
	
	

	 С. Татарка 
	1,08
	1,08


Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Татарского сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Татарском сельсовете будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельной с. Татарка. 
3.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Татарского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	С. Татарка 
	1,08
	0,47


3.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	С. Татарка 
	1,08
	1,08


Раздел 4. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Татарского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.
Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от газовых котлов.
4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

4.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Татарского сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

4.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

4.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Татарского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Татарского сельсовета  на 2013-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Татарского сельсовета. 

Раздел 6. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Татарского сельсовета  осуществляется по смешанной схеме.

Часть крупных общественных зданий, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ГУП СК «Крайтплоэнерго».
Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	С. Татарка 
	1,08
	0,47


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории  Татарского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
