СХЕМа ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Санкт Петербург 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА	9

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	9

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	10

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	10

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии	11

2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	12

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	15

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах города и поселения	21

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения	21

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	21

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	27

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	27

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	27

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	27

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	27

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	27

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	27

3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	28

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	28

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	33

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	34

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	34

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	35

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	36

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования	37

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	37

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	37

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	37

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	38

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	38

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	38

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	38

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	39

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	39

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	40

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	40

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку	40

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	40

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	41

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	41

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	43

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	43

8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	44

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	44

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	51

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	51

8.4 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	51

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	51

9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	52

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	52

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	55

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	57

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	57

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	57

10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	58

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	58

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	62

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	66

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании	66

11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	67

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	67

11.1 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	67

12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	68

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления	68

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»	68

13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	69

13.1 Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	69

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	69

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций	69

13.4 Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	69

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	70

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	70

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	70

14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	71

14.1 Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	71

14.2 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального образования	79

15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	80

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	80

16 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ  РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	82

16.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения	82

16.2 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем	83

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В муниципальном округе преобладает индивидуальное теплоснабжение (из общей площади жилых помещений - 3063,41 тыс. м2 только 966,7 тыс. м2 присоединено к централизованным системам отопления, что составляет 31,55%).

Стратегией социально-экономического развития Шпаковского муниципального района Ставропольского края до 2036 года отражено следующее.

Средний показатель обеспеченности жилыми помещениями в Шпаковском районе за 2018 год составил 23,6 м2. на 1 человека. По показателю ввода в действие жилья за счет всех источников финансирования в 2019 году планировалось ввести 210,000 тыс. м2, по состоянию на 01 октября 2019 года введено 167,457 тыс.м2. Из них в многоквартирных многоэтажных жилых домах – 26 076.2 м2. (644 квартиры) и ИЖС (в том числе блокированные жилые дома) – 141 380,8 м2. (1053 жилых домов). Что касается ввода жилья в период до 2024 года, то планируется в среднем прирост 2,4% в год, т.е. данный плановый показатель в 2024 году будет составлять 235,000 тыс. м2.

Анализ прироста жилого фонда показывает, что основная часть его представляет индивидуальное жилое строительство, которое не рассматривается не может рассматриваться в качестве объектов для формирования прироста перспективной нагрузки тепловой энергии в целях отопления и приготовления ГВС.

Многоквартирное жилое строительство ведется в границах г. Михайловска и исходя из существующей характеристики системы теплоснабжения населенного пункта, находится в пределах эффективного радиуса зон деятельности существующих источников тепловой энергии, которые в настоящий момент имеют существенный резерв мощностей генерирующего оборудования. Кроме того, сопредельные границы муниципального округа и городского округа (город Ставрополь) дают возможность в перспективе покрывать прирост объемов тепловой энергии и за счет свободных мощностей источников тепловой энергии города Ставрополя, примером служит жилой микрорайон «Радуга», присоединенный к котельной «Пригородная 197», размещенной в г. Ставрополе в радиусе эффективности действия данной котельной.

Проектируемые общественные и секционные жилые здания присоединяются к центральной системе теплоснабжения, а при значительном удалении оборудуются собственными индивидуальными котельными, работающими на топливе - природный газ.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, работающих на природном газе.

В отсутствии генерального плана муниципального округа, содержание которого предусматривает информацию о степени благоустройства, в том числе и в отношении инженерной инфраструктуры, а также привязку к элементам территориально-административного деления муниципального образования, прирост отапливаемой площади на данном этапе не планируется, и соответственно перспективная величина отапливаемой площади останется на уровне существующей. При последующей актуализации схемы теплоснабжения данные сведения будут скорректированы.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

В отсутствии ведения дифференцированного учета по элементам территориального деления теплоснабжающей организацией объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления с коллекторов привести данную информацию не представляется возможным.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах равны нулю.

Перспективные объемы останутся на существующем уровне.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии

В отсутствии сведений отапливаемых площадей от ТСО привести существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления в зоне действия источника тепловой энергии не представляется возможным.

Перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки останутся на существующем уровне.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

К зонам действия не промышленного теплоснабжения относятся все источники тепловой энергии, эксплуатируемые ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в границах муниципального округа, обслуживающие потребителей жилого, административного, общественного, лечебно-профилактического и культурно-бытового назначения.

Зона действия №1 на базе Котельной №38-01 находится в пределах улиц Ленина, Почтовая, Шпака, Демидова г. Михайловска.

Зона действия №2 на базе Котельной №38-02 находится в пределах улиц Гагарина, Майская г. Михайловска.

Зона действия №3 на базе Котельной №38-03 находится в пределах улиц Фрунзе, К. Маркса, Кузьминовская, Ленина г. Михайловска.

Зона действия №4 на базе Котельной №38-04 находится в пределах улиц Рабочая, Новая, Гоголя, Некрасова г. Михайловска.

Котельная №38-05 отапливает МКОУ СОШ №6 по улице Партизанская, 17 с. Пелагиада.

Зона действия №5 на базе Котельной №38-07 находится в пределах улицы Пушкина г. Михайловска.

Котельная №38-08 отапливает корпуса МБОУ «Лицей №2» по улице Гагарина, 79 г. Михайловска.

Зона деятельности №6 на базе Котельной №38-09 находится в пределах улиц Ленина, Советская, Гагарина, Пушкина, переулков Школьный, Студенческий х. Демино.

Зона действия №7 на базе Котельной №38-10 находится в пределах улиц Казачья, Ленина с. Татарка.

Зона действия № 8 на базе Котельной №38-11 находится в пределах улиц Центральная, Кочубеевская, Подгорная ст. Темнолесская.

Зона действия №9 на базе Котельной №38-12 находится в пределах улицы Ленина с. Казинка.

Зона действия №10 на базе Котельной №38-13 находится в пределах улиц Ленина, Комсомольская с. Сенгилеевское.

Зона действия №11 на базе Котельной №38-14 находится в пределах улицы Пирогова с. Сенгилеевское.

Зона действия №12 на базе Котельной №38-15 находится в пределах улиц Свердлова, Почтовая ст. Новомарьевская.

Котельная №38-16А отапливает здание МБОУ №16 по улице Кирова, 1 с. Дубовка.

Котельная №38-17 отапливает корпуса МБОУ СОШ №13 по улице Рабочая, 3а с. Надежда.

Котельная №38-18 отапливает здание МКОУ СОШ №14 по улице Раздольная, 1 с. Надежда.

Зона действия №13 на базе Котельной №38-19 находится в пределах улицы Маяковского и переулка Кавказский г. Михайловска.

Зона действия №14 на базе Котельной №38-20 находится в пределах улиц Никонова, Комсомольская, Войкова, СНИИСХ г. Михайловска.

Котельная №38-21 отапливает корпуса ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» по улице Ленина, 1 г. Михайловска.

Зона действия №15 на базе Котельной №38-22 находится в пределах улиц Ленина, Гагарина, Кирова, Октябрьская, з-д Южный, переулка Ульяновский г. Михайловск.

Зона действия №16 на базе Котельной №38-23 находится в пределах улицы Ленина с. Казинка.

Зоны действия котельных организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеют локальный характер функционирования и ограничены собственными зданиями и сооружениями предприятий, вследствие чего на карте не представлены.

Рисунок 1 - Зона действия централизованного теплоснабжения

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от четырех этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения приведено в п. 1.1.6 Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Шпаковского МО СК (шифр ПСТ.ОМ.61-22.001.000).

Прирост тепловой нагрузки в зонах действия индивидуального теплоснабжения не прогнозируется.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии с учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 - Существующие балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для котельных ГУП СК «Крайтеплоэнерго», Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Год | Тепловая мощность котлов установленная | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №38-01 | 2021 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2022 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2023 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2024 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2025 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2026-2030 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2031-2036 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
| 2 | Котельная №38-02 | 2021 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2022 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2023 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2024 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2025 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2026-2030 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2031-2036 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
| 3 | Котельная №38-03 | 2021 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2022 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2023 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2024 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2025 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
| 4 | Котельная №38-04 | 2021 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2022 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2023 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2024 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2025 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2026-2030 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2031-2036 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
| 5 | Котельная №38-05 | 2021 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2022 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2023 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2024 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2025 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
| 6 | Котельная №38-07 | 2021 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2022 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2023 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2024 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2025 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2026-2030 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2031-2036 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
| 7 | Котельная №38-08 | 2021 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2022 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2023 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2024 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2025 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
| 8 | Котельная №38-09 | 2021 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2022 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2023 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2024 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2025 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2026-2030 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2031-2036 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
| 9 | Котельная №38-10 | 2021 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2022 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2023 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2024 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2025 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
| 10 | Котельная №38-11 | 2021 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2022 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2023 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2024 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2025 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2026-2030 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2031-2036 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
| 11 | Котельная №38-12 | 2021 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2022 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2023 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2024 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2025 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2026-2030 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2031-2036 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
| 12 | Котельная №38-13 | 2021 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2022 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2023 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2024 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2025 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2026-2030 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2031-2036 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
| 13 | Котельная №38-14 | 2021 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2022 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2023 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2024 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2025 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2026-2030 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2031-2036 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
| 14 | Котельная №38-15 | 2021 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2022 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2023 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2024 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2025 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2026-2030 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2031-2036 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
| 15 | Котельная №38-16А | 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2026-2030 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2031-2036 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
| 16 | Котельная №38-17 | 2021 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2022 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2023 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2024 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2025 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2026-2030 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2031-2036 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
| 17 | Котельная №38-18 | 2021 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2022 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2023 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2024 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2025 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2026-2030 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2031-2036 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
| 18 | Котельная №38-19 | 2021 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2022 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2023 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2024 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2025 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2026-2030 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2031-2036 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
| 19 | Котельная №38-20 | 2021 | 17,000 | 17,000 | 0,022 | 16,978 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 12,123 | 29% |
|  |  | 2022 | 10,500 | 10,500 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 5,623 | 46% |
|  |  | 2023 | 10,500 | 10,500 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 5,623 | 46% |
|  |  | 2024 | 10,500 | 10,500 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 5,623 | 46% |
|  |  | 2025 | 10,500 | 10,500 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 5,623 | 46% |
|  |  | 2026-2030 | 10,500 | 10,500 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 5,623 | 46% |
|  |  | 2031-2036 | 10,500 | 10,500 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 5,623 | 46% |
| 20 | Котельная №38-21 | 2021 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2022 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2023 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2024 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2025 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2026-2030 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2031-2036 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
| 21 | Котельная №38-22 | 2021 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2022 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2023 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2024 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2025 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2026-2030 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2031-2036 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
| 22 | Котельная №38-23 | 2021 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2022 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2023 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2024 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2025 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2026-2030 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2031-2036 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах города и поселения

В Шпаковском МО СК отсутствуют источники тепловой энергии, зона действия которых расположены на территории разных муниципальных образований.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения

Перспективные значения радиуса эффективного теплоснабжения приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 - Перспективные значения эффективного радиуса теплоснабжения по г. Михайловску

| № п/п | Источник теплоснабжения | Значение эффективного радиуса теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №38-01 (г. Михайловск, ул. Ленина, 156) | 0,906 |
| 2 | Котельная №38-02 (г. Михайловск, ул. Гагарина, 387) | 0,362 |
| 3 | Котельная №38-03 (г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9) | 0,616 |
| 4 | Котельная №38-04 (г. Михайловск, ул. Рабочая, 10/1) | 0,432 |
| 5 | Котельная №38-07 (г. Михайловск, ул. Пушкина, 45) | 0,933 |
| 6 | Котельная №38-19 (г. Михайловск, ул. Маяковского, 27/1) | 0,788 |
| 7 | Котельная №38-20 (г. Михайловск, пос. СНИИСХ, 8/1) | 1,290 |
| 8 | Котельная №38-22 (г. Михайловск, з-д Южный, 1/3) | 0,602 |

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

| № п/п | Наименование котельной | Год | Тепловая мощность котлов установленная | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №38-01 | 2021 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2022 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2023 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2024 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2025 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2026-2030 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
|  |  | 2031-2036 | 26,488 | 26,488 | 0,032 | 26,456 | 0,472 | 15,225 | 15,697 | 10,759 | 59% |
| 2 | Котельная №38-02 | 2021 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2022 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2023 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2024 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2025 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2026-2030 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
|  |  | 2031-2036 | 1,500 | 1,500 | 0,002 | 1,498 | 0,017 | 0,319 | 0,336 | 1,163 | 22% |
| 3 | Котельная №38-03 | 2021 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2022 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2023 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2024 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2025 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 3,100 | 3,100 | 0,005 | 3,095 | 0,046 | 1,021 | 1,067 | 2,028 | 34% |
| 4 | Котельная №38-04 | 2021 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2022 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2023 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2024 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2025 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2026-2030 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
|  |  | 2031-2036 | 1,400 | 1,400 | 0,006 | 1,394 | 0,037 | 1,062 | 1,099 | 0,295 | 79% |
| 5 | Котельная №38-05 | 2021 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2022 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2023 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2024 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2025 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 0,645 | 0,645 | 0,002 | 0,643 | 0,013 | 0,205 | 0,218 | 0,425 | 34% |
| 6 | Котельная №38-07 | 2021 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2022 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2023 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2024 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2025 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2026-2030 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
|  |  | 2031-2036 | 7,740 | 7,740 | 0,02 | 7,720 | 0,279 | 6,377 | 6,656 | 1,064 | 86% |
| 7 | Котельная №38-08 | 2021 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2022 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2023 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2024 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2025 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 1,300 | 1,300 | 0,002 | 1,298 | 0,036 | 0,406 | 0,442 | 0,856 | 34% |
| 8 | Котельная №38-09 | 2021 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2022 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2023 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2024 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2025 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2026-2030 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
|  |  | 2031-2036 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,091 | 0,981 | 1,072 | 3,920 | 21% |
| 9 | Котельная №38-10 | 2021 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2022 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2023 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2024 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2025 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2026-2030 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
|  |  | 2031-2036 | 1,080 | 1,080 | 0,002 | 1,078 | 0,024 | 0,348 | 0,372 | 0,706 | 34% |
| 10 | Котельная №38-11 | 2021 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2022 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2023 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2024 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2025 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2026-2030 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
|  |  | 2031-2036 | 2,250 | 2,250 | 0,004 | 2,246 | 0,081 | 0,439 | 0,520 | 1,726 | 23% |
| 11 | Котельная №38-12 | 2021 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2022 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2023 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2024 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2025 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2026-2030 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
|  |  | 2031-2036 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,798 | 0,007 | 0,248 | 0,255 | 0,543 | 32% |
| 12 | Котельная №38-13 | 2021 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2022 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2023 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2024 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2025 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2026-2030 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
|  |  | 2031-2036 | 1,230 | 1,230 | 0,002 | 1,228 | 0,019 | 0,374 | 0,393 | 0,835 | 32% |
| 13 | Котельная №38-14 | 2021 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2022 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2023 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2024 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2025 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2026-2030 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
|  |  | 2031-2036 | 1,500 | 1,500 | 0,001 | 1,499 | 0,013 | 0,259 | 0,272 | 1,227 | 18% |
| 14 | Котельная №38-15 | 2021 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2022 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2023 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2024 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2025 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2026-2030 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
|  |  | 2031-2036 | 3,200 | 3,200 | 0,004 | 3,196 | 0,044 | 0,304 | 0,348 | 2,848 | 11% |
| 15 | Котельная №38-16А | 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2026-2030 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
|  |  | 2031-2036 | 0,258 | 0,258 | 0,001 | 0,257 | 0,003 | 0,157 | 0,160 | 0,097 | 62% |
| 16 | Котельная №38-17 | 2021 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2022 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2023 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2024 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2025 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2026-2030 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
|  |  | 2031-2036 | 0,434 | 0,434 | 0,001 | 0,433 | 0,003 | 0,170 | 0,173 | 0,260 | 40% |
| 17 | Котельная №38-18 | 2021 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2022 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2023 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2024 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2025 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2026-2030 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
|  |  | 2031-2036 | 1,386 | 1,386 | 0,003 | 1,383 | 0,009 | 0,160 | 0,169 | 1,214 | 12% |
| 18 | Котельная №38-19 | 2021 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2022 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2023 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2024 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2025 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2026-2030 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
|  |  | 2031-2036 | 1,400 | 1,400 | 0,004 | 1,396 | 0,076 | 0,595 | 0,671 | 0,725 | 48% |
| 19 | Котельная №38-20 | 2021 | 17,000 | 17,000 | 0,022 | 16,978 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 12,123 | 29% |
|  |  | 2022 | 10,500 | 10,500 | 0,022 | 10,478 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 5,623 | 46% |
|  |  | 2023 | 14,800 | 14,800 | 0,022 | 14,778 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 9,923 | 33% |
|  |  | 2024 | 14,800 | 14,800 | 0,022 | 14,778 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 9,923 | 33% |
|  |  | 2025 | 14,800 | 14,800 | 0,022 | 14,778 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 9,923 | 33% |
|  |  | 2026-2030 | 14,800 | 14,800 | 0,022 | 14,778 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 9,923 | 33% |
|  |  | 2031-2036 | 14,800 | 14,800 | 0,022 | 14,778 | 0,327 | 4,528 | 4,855 | 9,923 | 33% |
| 20 | Котельная №38-21 | 2021 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2022 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2023 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2024 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2025 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2026-2030 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
|  |  | 2031-2036 | 5,390 | 5,390 | 0,001 | 5,389 | 0,006 | 2,148 | 2,154 | 3,235 | 40% |
| 21 | Котельная №38-22 | 2021 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2022 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2023 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2024 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2025 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2026-2030 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
|  |  | 2031-2036 | 5,000 | 5,000 | 0,008 | 4,992 | 0,108 | 2,695 | 2,803 | 2,189 | 56% |
| 22 | Котельная №38-23 | 2021 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2022 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2023 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2024 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2025 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2026-2030 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |
|  |  | 2031-2036 | 1,610 | 1,610 | 0,003 | 1,607 | 0,017 | 0,174 | 0,191 | 1,416 | 12% |

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 3.

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 3.

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 3.

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 3.

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 3.

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 3.

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 3.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя в системе теплоснабжения разрабатываются с целью выявления резервов и дефицитов для планирования мероприятий по реконструкции или модернизации водоподготовительных установок.

Производительность водоподготовительных установок должна компенсировать в эксплуатационном режиме затраты теплоносителя на собственные нужды источника тепловой энергии, потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и в системах теплопотребления, а также отпуск теплоносителя на нужды ГВС при открытой схеме или горячей воды при закрытой схеме с отдельной сетью ГВС.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения приведен таблице Таблица 4.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности ЕТО ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведен в таблице Таблица 4.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО приведен таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения, период | Нормативный объем подпитки тепловых сетей, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ч | % |
| Котельная №38-01 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,6667 | 19,5 | 18,8333 | 96,58 |
| 2022 | 0,6667 | 19,5 | 18,8333 | 96,58 |
| 2023 | 0,6667 | 19,5 | 18,8333 | 96,58 |
| 2024 | 0,6667 | 19,5 | 18,8333 | 96,58 |
| 2025 | 0,6667 | 19,5 | 18,8333 | 96,58 |
| 2026-2030 | 0,6667 | 19,5 | 18,8333 | 96,58 |
| 2031-2036 | 0,6667 | 19,5 | 18,8333 | 96,58 |
| Котельная №38-2 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0065 | 0,8 | 0,7935 | 99,19 |
| 2022 | 0,0065 | 0,8 | 0,7935 | 99,19 |
| 2023 | 0,0065 | 0,8 | 0,7935 | 99,19 |
| 2024 | 0,0065 | 0,8 | 0,7935 | 99,19 |
| 2025 | 0,0065 | 0,8 | 0,7935 | 99,19 |
| 2026-2030 | 0,0065 | 0,8 | 0,7935 | 99,19 |
| 2031-2036 | 0,0065 | 0,8 | 0,7935 | 99,19 |
| Котельная №38-3 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0579 | 19,5 | 19,4421 | 99,70 |
| 2022 | 0,0579 | 19,5 | 19,4421 | 99,70 |
| 2023 | 0,0579 | 19,5 | 19,4421 | 99,70 |
| 2024 | 0,0579 | 19,5 | 19,4421 | 99,70 |
| 2025 | 0,0579 | 19,5 | 19,4421 | 99,70 |
| 2026-2030 | 0,0579 | 19,5 | 19,4421 | 99,70 |
| 2031-2036 | 0,0579 | 19,5 | 19,4421 | 99,70 |
| Котельная №38-4 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0112 | 0,8 | 0,7888 | 98,60 |
| 2022 | 0,0112 | 0,8 | 0,7888 | 98,60 |
| 2023 | 0,0112 | 0,8 | 0,7888 | 98,60 |
| 2024 | 0,0112 | 0,8 | 0,7888 | 98,60 |
| 2025 | 0,0112 | 0,8 | 0,7888 | 98,60 |
| 2026-2030 | 0,0112 | 0,8 | 0,7888 | 98,60 |
| 2031-2036 | 0,0112 | 0,8 | 0,7888 | 98,60 |
| Котельная №38-5 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0040 | 0,8 | 0,7960 | 99,50 |
| 2022 | 0,0040 | 0,8 | 0,7960 | 99,50 |
| 2023 | 0,0040 | 0,8 | 0,7960 | 99,50 |
| 2024 | 0,0040 | 0,8 | 0,7960 | 99,50 |
| 2025 | 0,0040 | 0,8 | 0,7960 | 99,50 |
| 2026-2030 | 0,0040 | 0,8 | 0,7960 | 99,50 |
| 2031-2036 | 0,0040 | 0,8 | 0,7960 | 99,50 |
| Котельная №38-7 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,2521 | 44,0 | 43,7479 | 99,34 |
| 2022 | 0,2521 | 44,0 | 43,7479 | 99,34 |
| 2023 | 0,2521 | 44,0 | 43,7479 | 99,34 |
| 2024 | 0,2521 | 44,0 | 43,7479 | 99,34 |
| 2025 | 0,2521 | 44,0 | 43,7479 | 99,34 |
| 2026-2030 | 0,2521 | 44,0 | 43,7479 | 99,34 |
| 2031-2036 | 0,2521 | 44,0 | 43,7479 | 99,34 |
| Котельная №38-08 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0053 | 0,8 | 0,7947 | 99,34 |
| 2022 | 0,0053 | 0,8 | 0,7947 | 99,34 |
| 2023 | 0,0053 | 0,8 | 0,7947 | 99,34 |
| 2024 | 0,0053 | 0,8 | 0,7947 | 99,34 |
| 2025 | 0,0053 | 0,8 | 0,7947 | 99,34 |
| 2026-2030 | 0,0053 | 0,8 | 0,7947 | 99,34 |
| 2031-2036 | 0,0053 | 0,8 | 0,7947 | 99,34 |
| Котельная №38-09 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,1043 | не работает |  |  |
| Котельная №38-10 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0258 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-11 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0711 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-12 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0039 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-13 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0081 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-14 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0139 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-15 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0220 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-16А |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0196 | 0,01 | -0,0096 | -96 |
| 2022 | 0,0196 | 0,01 | -0,0096 | -96 |
| 2023 | 0,0196 | 0,01 | -0,0096 | -96 |
| 2024 | 0,0196 | 0,01 | -0,0096 | -96 |
| 2025 | 0,0196 | 0,01 | -0,0096 | -96 |
| 2026-2030 | 0,0196 | 0,01 | -0,0096 | -96 |
| 2031-2036 | 0,0196 | 0,01 | -0,0096 | -96 |
| Котельная №38-17 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0093 | 0,005 | -0,0043 | -86 |
| 2022 | 0,0093 | 0,005 | -0,0043 | -86 |
| 2023 | 0,0093 | 0,005 | -0,0043 | -86 |
| 2024 | 0,0093 | 0,005 | -0,0043 | -86 |
| 2025 | 0,0093 | 0,005 | -0,0043 | -86 |
| 2026-2030 | 0,0093 | 0,005 | -0,0043 | -86 |
| 2031-2036 | 0,0093 | 0,005 | -0,0043 | -86 |
| Котельная №38-18 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0097 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-19 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0560 | ВПУ отсутствует |  |  |
| Котельная №38-20 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,5337 | 44,2 | 43,6663 | 98,79 |
| 2022 | 0,5337 | 44,2 | 43,6663 | 98,79 |
| 2023 | 0,5337 | 44,2 | 43,6663 | 98,79 |
| 2024 | 0,5337 | 44,2 | 43,6663 | 98,79 |
| 2025 | 0,5337 | 44,2 | 43,6663 | 98,79 |
| 2026-2030 | 0,5337 | 44,2 | 43,6663 | 98,79 |
| 2031-2036 | 0,5337 | 44,2 | 43,6663 | 98,79 |
| Котельная №38-21 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0182 | 0,8 | 0,7818 | 97,73 |
| 2022 | 0,0182 | 0,8 | 0,7818 | 97,73 |
| 2023 | 0,0182 | 0,8 | 0,7818 | 97,73 |
| 2024 | 0,0182 | 0,8 | 0,7818 | 97,73 |
| 2025 | 0,0182 | 0,8 | 0,7818 | 97,73 |
| 2026-2030 | 0,0182 | 0,8 | 0,7818 | 97,73 |
| 2031-2036 | 0,0182 | 0,8 | 0,7818 | 97,73 |
| Котельная №38-22 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0864 | 2,2 | 2,1136 | 96,07 |
| 2022 | 0,0864 | 2,2 | 2,1136 | 96,07 |
| 2023 | 0,0864 | 2,2 | 2,1136 | 96,07 |
| 2024 | 0,0864 | 2,2 | 2,1136 | 96,07 |
| 2025 | 0,0864 | 2,2 | 2,1136 | 96,07 |
| 2026-2030 | 0,0864 | 2,2 | 2,1136 | 96,07 |
| 2031-2036 | 0,0864 | 2,2 | 2,1136 | 96,07 |
| Котельная №38-23 |  |  |  |  |
| 2021-2036 | 0,0080 | ВПУ отсутствует |  |  |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные значения производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах приведены в таблице Таблица 4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

Развитие системы теплоснабжения Шпаковского МО СК включает в себя следующие варианты развития:

Вариант № 1.

В таблице Таблица 5 представлен перечень мероприятий и сроки реализации

Таблица 5 – Перечень мероприятий и сроки реализации 1 варианта развития системы теплоснабжения Шпаковского МО СК

| № проекта | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной № 38-01 в части установки следующего оборудования: - Частотный преобразователь CUE 3х380-500VIP55 200 KW147 А; - насос Wilo IL 80/200-22/2 с частотным преобразователем; - насос Wilo IL 150/250-200/2 с частотным преобразователем; - насос Wilo IPL 32/175-4/2; - Установка непрерывного действия с электронным клапаном 5 куб/час; - Компрессор на 1-ю турбину. | 2023 |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной № 38-02 в части замены котлов ТВГ-0,75- 2шт на котлы Ква-0,4-2 шт | 2023 |
| 001.01.02.003 | Реконструкция котельной № 38-03 в части замены насоса К45/30 - 1шт на насос Wilo BL40/160-5,5/2 -1 шт и насоса К 20/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 с частотным преобразователем | 2023 |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной № 38-05 в части замены насосов №1, 2 К20/30-2шт. на насосы IL 32/160-3,0/2-2шт с частотным преобразователем | 2023 |
| 001.01.02.005 | Реконструкция котельной № 38-07 в части замены солерастворителя 0,5 м3 | 2023 |
| 001.01.02.006 | Реконструкция котельной № 38-08 в части замены двух котлов КСВ-0,75 на котлы КВА-0,5 с горелкой и автоматикой, насоса №1 К45/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 с частотным преобразователем, насоса №2 К45/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 | 2023 |
| 001.01.02.007 | Реконструкция котельной № 38-09 в части замены подпиточного насоса 2,5 КС5*2 на WILLO IL 40/200-7,5/2 | 2023 |
| 001.01.02.008 | Реконструкция котельной № 38-10 в части замены горелки газовой с модулирующим регулированием с газовой рампой UNIGAS и установки умягчителя воды ТS91-08М | 2023 |
| 001.01.02.009 | Реконструкция котельной № 38-15 в части замены двух котлов КСВ-1,86 на котлы КВА-0,4 с горелкой и автоматикой, замена ДЭС 30кВТ | 2023 |
| 001.01.02.010 | Реконструкция котельной № 38-19 в части замены котла ТВГ-0,75 на КОТЕЛ КВа 0,4, котла КСв-0,75 на КОТЕЛ КВа 0,4 и установка дополнительной блочной котельной 400кВт | 2023 |
| 001.01.02.011 | Реконструкция котельной № 38-20 в части установки котла производительностью 5 МВт и замена насоса NB 125-250/236 FF2-F-E | 2023 |
| 001.01.02.012 | Реконструкция котельной № 38-21 в части установки насоса Wilo BL 32/150-3/2 | 2023 |
| 001.01.02.013 | Реконструкция котельной № 38-22 в части замены насоса К100/65 на насос Willo, 150 м3/ч h-55м и подпиточного насоса К20/30 на BL32/150-3/2 с частотным преобразователем | 2023 |
| 001.01.02.014 | Выполнение ежегодных капитальных ремонтов источников тепловой энергии | 2024-2036 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |
| 001.02.02.001 | Реконструкция тепловой сети котельной № 38-01 в части замены сети надземной прокладки на подземную Ду250 от Тк25/1 до ТК32 | 2023 |
| 001.02.02.002 | Реконструкция тепловой сети котельной № 38-22 в части замены сети подземной прокладки от ТК 6 до ТК10 Ду100 протяженностью 128м в двухтрубном варианте | 2023 |
| 001.02.02.003 | Выполнение ежегодных капитальных ремонтов тепловых сетей | 2024-2036 |

Вариант № 2

Проекты по реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

В настоящей схеме теплоснабжения принят 1 вариант перспективного развития системы теплоснабжения так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления тепловых сетей, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате тепловых потерь по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат за счет обновления оборудования котельных.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии представлены в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Шпаковского МО СК (шифр ПСТ.ОМ.61-22.007.000).

В рамках выбранного Варианта развития системы централизованного теплоснабжения на источниках тепловой энергии планируются следующие мероприятия.

Таблица 6 – Перечень мероприятий и сроки реализации 1 варианта развития системы теплоснабжения Шпаковского МО СК

| № проекта | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной № 38-01 в части установки следующего оборудования: - Частотный преобразователь CUE 3х380-500VIP55 200 KW147 А; - насос Wilo IL 80/200-22/2 с частотным преобразователем; - насос Wilo IL 150/250-200/2 с частотным преобразователем; - насос Wilo IPL 32/175-4/2; - Установка непрерывного действия с электронным клапаном 5 куб/час; - Компрессор на 1-ю турбину. | 2023 |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной № 38-02 в части замены котлов ТВГ-0,75- 2шт на котлы Ква-0,4-2 шт | 2023 |
| 001.01.02.003 | Реконструкция котельной № 38-03 в части замены насоса К45/30 - 1шт на насос Wilo BL40/160-5,5/2 -1 шт и насоса К 20/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 с частотным преобразователем | 2023 |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной № 38-05 в части замены насосов №1, 2 К20/30-2шт. на насосы IL 32/160-3,0/2-2шт с частотным преобразователем | 2023 |
| 001.01.02.005 | Реконструкция котельной № 38-07 в части замены солерастворителя 0,5 м3 | 2023 |
| 001.01.02.006 | Реконструкция котельной № 38-08 в части замены двух котлов КСВ-0,75 на котлы КВА-0,5 с горелкой и автоматикой, насоса №1 К45/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 с частотным преобразователем, насоса №2 К45/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 | 2023 |
| 001.01.02.007 | Реконструкция котельной № 38-09 в части замены подпиточного насоса 2,5 КС5*2 на WILLO IL 40/200-7,5/2 | 2023 |
| 001.01.02.008 | Реконструкция котельной № 38-10 в части замены горелки газовой с модулирующим регулированием с газовой рампой UNIGAS и установки умягчителя воды ТS91-08М | 2023 |
| 001.01.02.009 | Реконструкция котельной № 38-15 в части замены двух котлов КСВ-1,86 на котлы КВА-0,4 с горелкой и автоматикой, замена ДЭС 30кВТ | 2023 |
| 001.01.02.010 | Реконструкция котельной № 38-19 в части замены котла ТВГ-0,75 на КОТЕЛ КВа 0,4, котла КСв-0,75 на КОТЕЛ КВа 0,4 и установка дополнительной блочной котельной 400кВт | 2023 |
| 001.01.02.011 | Реконструкция котельной № 38-20 в части установки котла производительностью 5 МВт и замена насоса NB 125-250/236 FF2-F-E | 2023 |
| 001.01.02.012 | Реконструкция котельной № 38-21 в части установки насоса Wilo BL 32/150-3/2 | 2023 |
| 001.01.02.013 | Реконструкция котельной № 38-22 в части замены насоса К100/65 на насос Willo, 150 м3/ч h-55м и подпиточного насоса К20/30 на BL32/150-3/2 с частотным преобразователем | 2023 |
| 001.01.02.014 | Выполнение ежегодных капитальных ремонтов источников тепловой энергии | 2024-2036 |

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования

Анализ данных, приведенных в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, показывает, что ввод строительных площадей, не обеспеченных теплоснабжением, не предусматривается. В связи с этим строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не предусматривается.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Шпаковского МО отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Согласно принятому Варианту №1 развития схемы теплоснабжения Шпаковского МО вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусматривается.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переводу котельных в пиковый режим работы при актуализации Схемы теплоснабжения Шпаковского МО также не предусматриваются.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, в рамках актуализации Схемы теплоснабжения Шпаковского МО на 2023 год не предлагаются.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Существующие температурные графики источников тепловой энергии на территории Шпаковского МО СК - 95/70 оС.

Прирост тепловой нагрузки на перспективный период не планируется. В случае подключения объектов перспективной застройки к источнику тепловой энергии, имеющим более высокий температурный график, появляется возможность обеспечить расчетный отпуск тепла в систему отопления новых зданий, не понижая их температурный график на стадии проектирования. Для реализации требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений, предусмотренных нормативными документами, объекты перспективной застройки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, позволяющим регулировать отпуск тепловой энергии в систему отопления на уровне здания.

Необходимость в изменении температурного графика отпуска для источников тепловой энергии в границах Шпаковского МО СК отсутствует.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с предложением по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусмотрены.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На основании анализа перспективы использования возобновляемых источников энергии, приведенного в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» можно сделать вывод о том, что централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Шпаковского МО СК в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным по отношению к традиционным системам с источниками на природном газе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Полный перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них приведен в Книге 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Шпаковского МО СК (шифр ПСТ.ОМ.61-22.008.000).

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения по строительству и реконструкции, модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции, модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусмотрены.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкция, модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности в Схеме теплоснабжения Шпаковского МО СК подразумевают реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

По результатам расчетов определены участки тепловых сетей, не отвечающие требованиям надежности. На основе анализа полученные данных сформулированы мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения. Участки магистральных, подлежащих реконструкции приведены в таблице Таблица 7. Участки распределительных тепловых сетей, подлежащих реконструкции, приведены в п. 8.7 Книги 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.61-22.008.000).

Таблица 7 - Предлагаемые мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № проекта | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |
| 001.02.02.001 | Реконструкция тепловой сети котельной № 38-01 в части замены сети надземной прокладки на подземную Ду250 от Тк25/1 до ТК32 | 2023 |
| 001.02.02.002 | Реконструкция тепловой сети котельной № 38-22 в части замены сети подземной прокладки от ТК 6 до ТК10 Ду100 протяженностью 128м в двухтрубном варианте | 2023 |
| 001.02.02.003 | Выполнение ежегодных капитальных ремонтов тепловых сетей | 2024-2036 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с пунктом 10 Федерального Закона от 07.12.2011 №417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящий момент горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме не осуществляется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые, для которых отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Шпаковского МО СК приведены в Книге 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Шпаковского МО СК (шифр ПСТ.ОМ.61-22.010.000).

Перспективные значения удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой и электрической энергии определялись расчетным методом. В качестве исходных данных при проведении расчетов были использованы отчетные (фактические) данные предприятия (ГУП СК «Крайтеплоэнерго») за 2021 год.

В таблице ниже представлены прогнозные значения отпуска с коллекторов тепловой энергии, удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива для каждого источника тепловой энергии теплоснабжающих организаций на территории муниципального округа.

Таблица 8 - Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование котельной | Год | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т; тыс.м3) | Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №38-01 | 2021 | 29760,30 | 5131,367 | 4381,636 | 172,4 | 4,05 |
|  |  | 2022 | 29760,30 | 5131,367 | 4381,636 | 172,4 | 4,05 |
|  |  | 2023 | 29760,30 | 5131,367 | 4381,636 | 172,4 | 4,05 |
|  |  | 2024 | 29760,30 | 5131,367 | 4381,636 | 172,4 | 4,05 |
|  |  | 2025 | 29760,30 | 5131,367 | 4381,636 | 172,4 | 4,05 |
|  |  | 2026-2030 | 29760,30 | 5131,367 | 4381,636 | 172,4 | 4,05 |
|  |  | 2031-2036 | 29760,30 | 5131,367 | 4381,636 | 172,4 | 4,05 |
| 2 | Котельная №38-02 | 2021 | 774,80 | 130,129 | 111,387 | 168,0 | 0,22 |
|  |  | 2022 | 774,80 | 130,129 | 111,387 | 168,0 | 0,22 |
|  |  | 2023 | 774,80 | 130,129 | 111,387 | 168,0 | 0,22 |
|  |  | 2024 | 774,80 | 130,129 | 111,387 | 168,0 | 0,22 |
|  |  | 2025 | 774,80 | 130,129 | 111,387 | 168,0 | 0,22 |
|  |  | 2026-2030 | 774,80 | 130,129 | 111,387 | 168,0 | 0,22 |
|  |  | 2031-2036 | 774,80 | 130,129 | 111,387 | 168,0 | 0,22 |
| 3 | Котельная №38-03 | 2021 | 2389,60 | 385,677 | 329,502 | 161,4 | 0,44 |
|  |  | 2022 | 2389,60 | 385,677 | 329,502 | 161,4 | 0,44 |
|  |  | 2023 | 2389,60 | 385,677 | 329,502 | 161,4 | 0,44 |
|  |  | 2024 | 2389,60 | 385,677 | 329,502 | 161,4 | 0,44 |
|  |  | 2025 | 2389,60 | 385,677 | 329,502 | 161,4 | 0,44 |
|  |  | 2026-2030 | 2389,60 | 385,677 | 329,502 | 161,4 | 0,44 |
|  |  | 2031-2036 | 2389,60 | 385,677 | 329,502 | 161,4 | 0,44 |
| 4 | Котельная №38-04 | 2021 | 2306,60 | 378,279 | 323,070 | 164,0 | 0,20 |
|  |  | 2022 | 2306,60 | 378,279 | 323,070 | 164,0 | 0,20 |
|  |  | 2023 | 2306,60 | 378,279 | 323,070 | 164,0 | 0,20 |
|  |  | 2024 | 2306,60 | 378,279 | 323,070 | 164,0 | 0,20 |
|  |  | 2025 | 2306,60 | 378,279 | 323,070 | 164,0 | 0,20 |
|  |  | 2026-2030 | 2306,60 | 378,279 | 323,070 | 164,0 | 0,20 |
|  |  | 2031-2036 | 2306,60 | 378,279 | 323,070 | 164,0 | 0,20 |
| 5 | Котельная №38-05 | 2021 | 437,00 | 70,597 | 60,477 | 161,6 | 0,09 |
|  |  | 2022 | 437,00 | 70,597 | 60,477 | 161,6 | 0,09 |
|  |  | 2023 | 437,00 | 70,597 | 60,477 | 161,6 | 0,09 |
|  |  | 2024 | 437,00 | 70,597 | 60,477 | 161,6 | 0,09 |
|  |  | 2025 | 437,00 | 70,597 | 60,477 | 161,6 | 0,09 |
|  |  | 2026-2030 | 437,00 | 70,597 | 60,477 | 161,6 | 0,09 |
|  |  | 2031-2036 | 437,00 | 70,597 | 60,477 | 161,6 | 0,09 |
| 6 | Котельная №38-07 | 2021 | 14420,30 | 2218,965 | 1894,346 | 153,9 | 1,06 |
|  |  | 2022 | 14420,30 | 2218,965 | 1894,346 | 153,9 | 1,06 |
|  |  | 2023 | 14420,30 | 2218,965 | 1894,346 | 153,9 | 1,06 |
|  |  | 2024 | 14420,30 | 2218,965 | 1894,346 | 153,9 | 1,06 |
|  |  | 2025 | 14420,30 | 2218,965 | 1894,346 | 153,9 | 1,06 |
|  |  | 2026-2030 | 14420,30 | 2218,965 | 1894,346 | 153,9 | 1,06 |
|  |  | 2031-2036 | 14420,30 | 2218,965 | 1894,346 | 153,9 | 1,06 |
| 7 | Котельная №38-08 | 2021 | 894,10 | 159,861 | 136,853 | 178,8 | 0,21 |
|  |  | 2022 | 894,10 | 159,861 | 136,853 | 178,8 | 0,21 |
|  |  | 2023 | 894,10 | 159,861 | 136,853 | 178,8 | 0,21 |
|  |  | 2024 | 894,10 | 159,861 | 136,853 | 178,8 | 0,21 |
|  |  | 2025 | 894,10 | 159,861 | 136,853 | 178,8 | 0,21 |
|  |  | 2026-2030 | 894,10 | 159,861 | 136,853 | 178,8 | 0,21 |
|  |  | 2031-2036 | 894,10 | 159,861 | 136,853 | 178,8 | 0,21 |
| 8 | Котельная №38-09 | 2021 | 2423,40 | 456,597 | 390,813 | 188,4 | 0,83 |
|  |  | 2022 | 2423,40 | 456,597 | 390,813 | 188,4 | 0,83 |
|  |  | 2023 | 2423,40 | 456,597 | 390,813 | 188,4 | 0,83 |
|  |  | 2024 | 2423,40 | 456,597 | 390,813 | 188,4 | 0,83 |
|  |  | 2025 | 2423,40 | 456,597 | 390,813 | 188,4 | 0,83 |
|  |  | 2026-2030 | 2423,40 | 456,597 | 390,813 | 188,4 | 0,83 |
|  |  | 2031-2036 | 2423,40 | 456,597 | 390,813 | 188,4 | 0,83 |
| 9 | Котельная №38-10 | 2021 | 799,60 | 124,258 | 106,363 | 155,4 | 0,15 |
|  |  | 2022 | 799,60 | 124,258 | 106,363 | 155,4 | 0,15 |
|  |  | 2023 | 799,60 | 124,258 | 106,363 | 155,4 | 0,15 |
|  |  | 2024 | 799,60 | 124,258 | 106,363 | 155,4 | 0,15 |
|  |  | 2025 | 799,60 | 124,258 | 106,363 | 155,4 | 0,15 |
|  |  | 2026-2030 | 799,60 | 124,258 | 106,363 | 155,4 | 0,15 |
|  |  | 2031-2036 | 799,60 | 124,258 | 106,363 | 155,4 | 0,15 |
| 10 | Котельная №38-11 | 2021 | 1277,10 | 231,365 | 196,464 | 181,2 | 0,36 |
|  |  | 2022 | 1277,10 | 231,365 | 196,464 | 181,2 | 0,36 |
|  |  | 2023 | 1277,10 | 231,365 | 196,464 | 181,2 | 0,36 |
|  |  | 2024 | 1277,10 | 231,365 | 196,464 | 181,2 | 0,36 |
|  |  | 2025 | 1277,10 | 231,365 | 196,464 | 181,2 | 0,36 |
|  |  | 2026-2030 | 1277,10 | 231,365 | 196,464 | 181,2 | 0,36 |
|  |  | 2031-2036 | 1277,10 | 231,365 | 196,464 | 181,2 | 0,36 |
| 11 | Котельная №38-12 | 2021 | 485,00 | 76,599 | 65,718 | 157,9 | 0,11 |
|  |  | 2022 | 485,00 | 76,599 | 65,718 | 157,9 | 0,11 |
|  |  | 2023 | 485,00 | 76,599 | 65,718 | 157,9 | 0,11 |
|  |  | 2024 | 485,00 | 76,599 | 65,718 | 157,9 | 0,11 |
|  |  | 2025 | 485,00 | 76,599 | 65,718 | 157,9 | 0,11 |
|  |  | 2026-2030 | 485,00 | 76,599 | 65,718 | 157,9 | 0,11 |
|  |  | 2031-2036 | 485,00 | 76,599 | 65,718 | 157,9 | 0,11 |
| 12 | Котельная №38-13 | 2021 | 746,70 | 115,777 | 101,785 | 155,1 | 0,17 |
|  |  | 2022 | 746,70 | 115,777 | 101,785 | 155,1 | 0,17 |
|  |  | 2023 | 746,70 | 115,777 | 101,785 | 155,1 | 0,17 |
|  |  | 2024 | 746,70 | 115,777 | 101,785 | 155,1 | 0,17 |
|  |  | 2025 | 746,70 | 115,777 | 101,785 | 155,1 | 0,17 |
|  |  | 2026-2030 | 746,70 | 115,777 | 101,785 | 155,1 | 0,17 |
|  |  | 2031-2036 | 746,70 | 115,777 | 101,785 | 155,1 | 0,17 |
| 13 | Котельная №38-14 | 2021 | 529,60 | 81,272 | 71,449 | 153,5 | 0,20 |
|  |  | 2022 | 529,60 | 81,272 | 71,449 | 153,5 | 0,20 |
|  |  | 2023 | 529,60 | 81,272 | 71,449 | 153,5 | 0,20 |
|  |  | 2024 | 529,60 | 81,272 | 71,449 | 153,5 | 0,20 |
|  |  | 2025 | 529,60 | 81,272 | 71,449 | 153,5 | 0,20 |
|  |  | 2026-2030 | 529,60 | 81,272 | 71,449 | 153,5 | 0,20 |
|  |  | 2031-2036 | 529,60 | 81,272 | 71,449 | 153,5 | 0,20 |
| 14 | Котельная №38-15 | 2021 | 725,10 | 132,555 | 113,631 | 182,8 | 0,52 |
|  |  | 2022 | 725,10 | 132,555 | 113,631 | 182,8 | 0,52 |
|  |  | 2023 | 725,10 | 132,555 | 113,631 | 182,8 | 0,52 |
|  |  | 2024 | 725,10 | 132,555 | 113,631 | 182,8 | 0,52 |
|  |  | 2025 | 725,10 | 132,555 | 113,631 | 182,8 | 0,52 |
|  |  | 2026-2030 | 725,10 | 132,555 | 113,631 | 182,8 | 0,52 |
|  |  | 2031-2036 | 725,10 | 132,555 | 113,631 | 182,8 | 0,52 |
| 15 | Котельная №38-16А | 2021 | 333,50 | 50,300 | 43,032 | 150,8 | 0,03 |
|  |  | 2022 | 333,50 | 50,300 | 43,032 | 150,8 | 0,03 |
|  |  | 2023 | 333,50 | 50,300 | 43,032 | 150,8 | 0,03 |
|  |  | 2024 | 333,50 | 50,300 | 43,032 | 150,8 | 0,03 |
|  |  | 2025 | 333,50 | 50,300 | 43,032 | 150,8 | 0,03 |
|  |  | 2026-2030 | 333,50 | 50,300 | 43,032 | 150,8 | 0,03 |
|  |  | 2031-2036 | 333,50 | 50,300 | 43,032 | 150,8 | 0,03 |
| 16 | Котельная №38-17 | 2021 | 375,80 | 55,318 | 47,348 | 147,2 | 0,06 |
|  |  | 2022 | 375,80 | 55,318 | 47,348 | 147,2 | 0,06 |
|  |  | 2023 | 375,80 | 55,318 | 47,348 | 147,2 | 0,06 |
|  |  | 2024 | 375,80 | 55,318 | 47,348 | 147,2 | 0,06 |
|  |  | 2025 | 375,80 | 55,318 | 47,348 | 147,2 | 0,06 |
|  |  | 2026-2030 | 375,80 | 55,318 | 47,348 | 147,2 | 0,06 |
|  |  | 2031-2036 | 375,80 | 55,318 | 47,348 | 147,2 | 0,06 |
| 17 | Котельная №38-18 | 2021 | 359,20 | 63,601 | 54,440 | 177,1 | 0,22 |
|  |  | 2022 | 359,20 | 63,601 | 54,440 | 177,1 | 0,22 |
|  |  | 2023 | 359,20 | 63,601 | 54,440 | 177,1 | 0,22 |
|  |  | 2024 | 359,20 | 63,601 | 54,440 | 177,1 | 0,22 |
|  |  | 2025 | 359,20 | 63,601 | 54,440 | 177,1 | 0,22 |
|  |  | 2026-2030 | 359,20 | 63,601 | 54,440 | 177,1 | 0,22 |
|  |  | 2031-2036 | 359,20 | 63,601 | 54,440 | 177,1 | 0,22 |
| 18 | Котельная №38-19 | 2021 | 1429,10 | 257,327 | 220,218 | 180,1 | 0,22 |
|  |  | 2022 | 1429,10 | 257,327 | 220,218 | 180,1 | 0,22 |
|  |  | 2023 | 1429,10 | 257,327 | 220,218 | 180,1 | 0,22 |
|  |  | 2024 | 1429,10 | 257,327 | 220,218 | 180,1 | 0,22 |
|  |  | 2025 | 1429,10 | 257,327 | 220,218 | 180,1 | 0,22 |
|  |  | 2026-2030 | 1429,10 | 257,327 | 220,218 | 180,1 | 0,22 |
|  |  | 2031-2036 | 1429,10 | 257,327 | 220,218 | 180,1 | 0,22 |
| 19 | Котельная №38-20 | 2021 | 11778,60 | 1997,891 | 1705,692 | 169,6 | 2,56 |
|  |  | 2022 | 11778,60 | 1997,891 | 1705,692 | 169,6 | 1,58 |
|  |  | 2023 | 11778,60 | 1997,891 | 1705,692 | 169,6 | 2,22 |
|  |  | 2024 | 11778,60 | 1997,891 | 1705,692 | 169,6 | 2,22 |
|  |  | 2025 | 11778,60 | 1997,891 | 1705,692 | 169,6 | 2,22 |
|  |  | 2026-2030 | 11778,60 | 1997,891 | 1705,692 | 169,6 | 2,22 |
|  |  | 2031-2036 | 11778,60 | 1997,891 | 1705,692 | 169,6 | 2,22 |
| 20 | Котельная №38-21 | 2021 | 3362,40 | 345,772 | 295,531 | 102,8 | 0,49 |
|  |  | 2022 | 3362,40 | 345,772 | 295,531 | 102,8 | 0,49 |
|  |  | 2023 | 3362,40 | 345,772 | 295,531 | 102,8 | 0,49 |
|  |  | 2024 | 3362,40 | 345,772 | 295,531 | 102,8 | 0,49 |
|  |  | 2025 | 3362,40 | 345,772 | 295,531 | 102,8 | 0,49 |
|  |  | 2026-2030 | 3362,40 | 345,772 | 295,531 | 102,8 | 0,49 |
|  |  | 2031-2036 | 3362,40 | 345,772 | 295,531 | 102,8 | 0,49 |
| 21 | Котельная №38-22 | 2021 | 4399,50 | 694,045 | 594,093 | 157,8 | 0,70 |
|  |  | 2022 | 4399,50 | 694,045 | 594,093 | 157,8 | 0,70 |
|  |  | 2023 | 4399,50 | 694,045 | 594,093 | 157,8 | 0,70 |
|  |  | 2024 | 4399,50 | 694,045 | 594,093 | 157,8 | 0,70 |
|  |  | 2025 | 4399,50 | 694,045 | 594,093 | 157,8 | 0,70 |
|  |  | 2026-2030 | 4399,50 | 694,045 | 594,093 | 157,8 | 0,70 |
|  |  | 2031-2036 | 4399,50 | 694,045 | 594,093 | 157,8 | 0,70 |
| 22 | Котельная №38-23 | 2021 | 419,60 | 69,011 | 59,214 | 164,5 | 0,23 |
|  |  | 2022 | 419,60 | 69,011 | 59,214 | 164,5 | 0,23 |
|  |  | 2023 | 419,60 | 69,011 | 59,214 | 164,5 | 0,23 |
|  |  | 2024 | 419,60 | 69,011 | 59,214 | 164,5 | 0,23 |
|  |  | 2025 | 419,60 | 69,011 | 59,214 | 164,5 | 0,23 |
|  |  | 2026-2030 | 419,60 | 69,011 | 59,214 | 164,5 | 0,23 |
|  |  | 2031-2036 | 419,60 | 69,011 | 59,214 | 164,5 | 0,23 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемых источниках теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Возобновляемые источники энергии в границах Шпаковского МО СК отсутствуют.

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На источниках тепловой энергии Шпаковского МО СК в качестве основного топлива используют природный газ. Среднегодовое значение низшей теплоты сгорания – 8190 ккал/м3.

Доля данного вида топлива в базовом 2021 году составила 100% от общего объема.

8.4 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

На рассматриваемых источниках теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

В перспективном топливном балансе преобладающим видом топлива является природный газ.

.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.61-22.007.000), с учетом основных положений Мастер-плана Схемы теплоснабжения (Книга 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения Шпаковского МО СК» (шифр ПСТ.ОМ.61-22.005.000)).

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения Шпаковского МО СК, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 9.

Таблица 9 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. с НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2036 | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 558984,7 | 0,0 | 0,0 | 30559,1 | 31781,5 | 33052,7 | 186185,3 | 277406,1 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 30559,1 | 62340,6 | 95393,3 | 281578,6 | 558984,7 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 558984,7 | 0,0 | 0,0 | 30559,1 | 31781,5 | 33052,7 | 186185,3 | 277406,1 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 30559,1 | 62340,6 | 95393,3 | 281578,6 | 558984,7 |  |  |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной № 38-01 в части установки следующего оборудования: - Частотный преобразователь CUE 3х380-500VIP55 200 KW147 А; - насос Wilo IL 80/200-22/2 с частотным преобразователем; - насос Wilo IL 150/250-200/2 с частотным преобразователем; - насос Wilo IPL 32/175-4/2; - Установка непрерывного действия с электронным клапаном 5 куб/час; - Компрессор на 1-ю турбину. | 6387,6 | 0,0 | 0,0 | 6387,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной № 38-02 в части замены котлов ТВГ-0,75- 2шт на котлы Ква-0,4-2 шт | 2472,7 | 0,0 | 0,0 | 2472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.003 | Реконструкция котельной № 38-03 в части замены насоса К45/30 - 1шт на насос Wilo BL40/160-5,5/2 -1 шт и насоса К 20/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 с частотным преобразователем | 1143,3 | 0,0 | 0,0 | 1143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной № 38-05 в части замены насосов №1, 2 К20/30-2шт. на насосы IL 32/160-3,0/2-2шт с частотным преобразователем | 1338,5 | 0,0 | 0,0 | 1338,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.005 | Реконструкция котельной № 38-07 в части замены солерастворителя 0,5 м3 | 572,4 | 0,0 | 0,0 | 572,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.006 | Реконструкция котельной № 38-08 в части замены двух котлов КСВ-0,75 на котлы КВА-0,5 с горелкой и автоматикой, насоса №1 К45/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 с частотным преобразователем, насоса №2 К45/30 на насос Wilo BL32/150-3/2 | 2729,1 | 0,0 | 0,0 | 2729,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.007 | Реконструкция котельной № 38-09 в части замены подпиточного насоса 2,5 КС5*2 на WILLO IL 40/200-7,5/2 | 581,8 | 0,0 | 0,0 | 581,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.008 | Реконструкция котельной № 38-10 в части замены горелки газовой с модулирующим регулированием с газовой рампой UNIGAS и установки умягчителя воды ТS91-08М | 1113,1 | 0,0 | 0,0 | 1113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.009 | Реконструкция котельной № 38-15 в части замены двух котлов КСВ-1,86 на котлы КВА-0,4 с горелкой и автоматикой, замена ДЭС 30кВТ | 1678,7 | 0,0 | 0,0 | 1678,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.010 | Реконструкция котельной № 38-19 в части замены котла ТВГ-0,75 на КОТЕЛ КВа 0,4, котла КСв-0,75 на КОТЕЛ КВа 0,4 и установка дополнительной блочной котельной 400кВт | 7472,7 | 0,0 | 0,0 | 7472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.011 | Реконструкция котельной № 38-20 в части установки котла производительностью 5 МВт и замена насоса NB 125-250/236 FF2-F-E | 4109,5 | 0,0 | 0,0 | 4109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.012 | Реконструкция котельной № 38-21 в части установки насосаWilo BL 32/150-3/2 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.013 | Реконструкция котельной № 38-22 в части замены насоса К100/65 на насос Willo, 150 м3/ч h-55м и подпиточного насоса К20/30 на BL32/150-3/2 с частотным преобразователем | 831,4 | 0,0 | 0,0 | 831,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.01.02.014 | Выполнение ежегодных капитальных ремонтов источников тепловой энергии | 528425,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31781,5 | 33052,7 | 186185,3 | 277406,1 | 2024-2036 | Амортизация |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице Таблица 10. (за исключением реконструкции тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет)

Перечень мероприятий по реконструкции всех магистральных и распределительных сетей тепловых сетей, эксплуатируемых ГУП СК «Крайтеплоэнерго» со сроком эксплуатации более 25 лет приведен в п. 7 Главы 8 Обосновывающих материалов. Сроки, источники финансирования и объемы выполнения переченья мероприятий по реконструкции необходимо определить заинтересованному кругу лиц.

Таблица 10 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб. с НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2036 | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 92696,5 | 0,0 | 0,0 | 5067,6 | 5270,3 | 5481,1 | 30875,1 | 46002,3 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 5067,6 | 10337,9 | 15819,1 | 46694,2 | 92696,5 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 92696,5 | 0,0 | 0,0 | 5067,6 | 5270,3 | 5481,1 | 30875,1 | 46002,3 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 5067,6 | 10337,9 | 15819,1 | 46694,2 | 92696,5 |  |  |
| 001.02.02.001 | Реконструкция тепловой сети котельной № 38-01 в части замены сети надземной прокладки на подземную Ду250 от Тк25/1 до ТК32 | 4217,3 | 0,0 | 0,0 | 4217,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.02.02.002 | Реконструкция тепловой сети котельной № 38-22 в части замены сети подземной прокладки от ТК 6 до ТК10 Ду100 протяженностью 128м в двухтрубном варианте | 850,4 | 0,0 | 0,0 | 850,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | Амортизация |
| 001.02.02.003 | Выполнение ежегодных капитальных ремонтов тепловых сетей | 87628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5270,3 | 5481,1 | 30875,1 | 46002,3 | 2024-2036 | Амортизация |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения актуализированной схемой теплоснабжения не предлагаются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения системы теплоснабжения Шпаковского МО СК не предусмотрены.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижении уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

Экономический эффект от мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей приведен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа» (шифр ПСТ.ОМ.61-22.005.000).

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с пунктом 5 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, сбор заявок на присвоение статуса ЕТО не осуществляется в случае размещения в установленном порядке органами местного самоуправления округа, уполномоченными на разработку схемы теплоснабжения, проекта актуализированной схемы теплоснабжения, а также в случае изменения границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) не влекущей за собой возникновение новой зоны деятельности.

На момент выполнения схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса ЕТО в границах Шпаковского МО СК и заявления о прекращении осуществления функций ЕТО в границах Шпаковского МО СК в установленном законодательством порядке не зарегистрировано.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице Таблица 11.

Таблица 11 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Шпаковского МО СК в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на период с 2021 до 2036 года | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №38-01 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 2 | Котельная №38-02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 2 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 3 | Котельная №38-03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 3 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 4 | Котельная №38-04 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 4 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 5 | Котельная №38-07 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 5 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 6 | Котельная №38-09 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 6 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 7 | Котельная №38-10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 7 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 8 | Котельная №38-11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 8 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 9 | Котельная №38-12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 9 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 10 | Котельная №38-13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 11 | Котельная №38-14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 12 | Котельная №38-15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 13 | Котельная №38-19 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 14 | Котельная №38-20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 15 | Котельная №38-22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 16 | Котельная №38-23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 16 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Шпаковского МО СК приведен в таблице Таблица 12.

Таблица 12 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Шпаковского МО СК

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) , организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, куб. м | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельной №38-01 (г. Михайловск, ул. Ленина, 156) | 26,488 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 266,662 | Заявка не подавалась | 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 2 | Котельной №38-02 (г. Михайловск, ул. Гагарина, 387) | 1,50 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 2,588 | Заявка не подавалась | 2 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 3 | Котельной №38-03 (г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9) | 3,10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 23,180 | Заявка не подавалась | 3 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 4 | Котельной №38-04 (г. Михайловск, ул. Рабочая, 10/1) | 1,40 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 4,469 | Заявка не подавалась | 4 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 5 | Котельной №38-07 (г. Михайловск, ул. Пушкина, 45) | 7,74 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 100,854 | Заявка не подавалась | 5 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 6 | Котельной №38-09 (х. Демино, ул. Пушкина, 9/1) | 5,0 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 41,720 | Заявка не подавалась | 6 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 7 | Котельной №38-10 (с. Татарка, ул. Осипенко, 4) | 1,08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 10,311 | Заявка не подавалась | 7 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 8 | Котельной №38-11 (ст. Темнолесская, ул. Центральная, 119а) | 2,25 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 28,440 | Заявка не подавалась | 8 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 9 | Котельной №38-12 (с. Казинка, ул. Ленина, 119) | 0,80 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 1,544 | Заявка не подавалась | 9 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 10 | Котельной №38-13 (с. Сенгилеевское, ул. Пионерская, 74б) | 1,23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 3,253 | Заявка не подавалась | 10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 11 | Котельной №38-14 (с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 34а) | 1,50 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 5,547 | Заявка не подавалась | 11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 12 | Котельной №38-15 (ст. Новомарьевская, ул. Южная, 55а) | 3,20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 8,815 | Заявка не подавалась | 12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 13 | Котельной №38-19 (г. Михайловск, ул. Маяковского, 27/3) | 1,4 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 22,404 | Заявка не подавалась | 13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 14 | Котельной №38-20 (пос. СНИИСХ, 8/1) | 17,0 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 213,490 | Заявка не подавалась | 14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 15 | Котельной №38-22 (г. Михайловск, з-д Южный, 1/3) | 5,0 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 34,569 | Заявка не подавалась | 15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 16 | Котельной №38-23 (с. Казинка, ул. Ленина, 71 е) | 1,61 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 529 370 | источник/ тепловые сети | право хозяйственного ведения | 3,208 | Заявка не подавалась | 16 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций в рамках разработки схемы теплоснабжения не поступали.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице Таблица 13.

Таблица 13 – Актуализированный реестр систем теплоснабжения на территории Шпаковского МО

| № п/п | Источник тепловой энергии | Организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Котельная №38-01 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 2 | Котельная №38-02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 3 | Котельная №38-03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 4 | Котельная №38-04 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 5 | Котельная №38-05 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 6 | Котельная №38-07 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 7 | Котельная №38-08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 8 | Котельная №38-09 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 9 | Котельная №38-10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 10 | Котельная №38-11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 11 | Котельная №38-12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 12 | Котельная №38-13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 13 | Котельная №38-14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 14 | Котельная №38-15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 15 | Котельная №38-16А | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 16 | Котельная №38-17 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 17 | Котельная №38-18 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 18 | Котельная №38-19 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 19 | Котельная №38-20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 20 | Котельная №38-21 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 21 | Котельная №38-22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 22 | Котельная №38-23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

11.1 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления

На территории Шпаковского МО СК на настоящий момент бесхозяйные тепловые сети не выявлены и соответственно отсутствуют в реестре бесхозяйного недвижимого имущества.

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйные тепловые сетей на территории Шпаковского МО СК не выявлены.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.1 Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года №903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» разработана и утверждена Программа газификации Ставрополья на 2021 – 2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме более 4,2 миллиарда рублей, что в 5,2 раза больше, чем в предыдущем периоде - 2016–2020 годах.

Мероприятий по развитию соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствует, так как источники тепловой энергией на территории Шпаковского МО СК обеспечены топливом.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации газоснабжения существующих источников теплоснабжения в границах Шпаковского МО СК отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций

Источники теплоснабжения в границах Шпаковского МО СК газифицированы.

Предложения по корректировке программы отсутствуют.

13.4 Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Шпаковского МО СК, не планируется.

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

14.1 Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального округа, города федерального значения).

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 14.

Таблица 14 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Шпаковского МО СК в зоне действия котельных

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у. т./ Гкал | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
|  | Котельная №38-01 | кг у. т./ Гкал | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 |
|  | Котельная №38-02 | кг у. т./ Гкал | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
|  | Котельная №38-03 | кг у. т./ Гкал | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
|  | Котельная №38-04 | кг у. т./ Гкал | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
|  | Котельная №38-05 | кг у. т./ Гкал | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |
|  | Котельная №38-07 | кг у. т./ Гкал | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
|  | Котельная №38-08 | кг у. т./ Гкал | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
|  | Котельная №38-09 | кг у. т./ Гкал | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
|  | Котельная №38-10 | кг у. т./ Гкал | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
|  | Котельная №38-11 | кг у. т./ Гкал | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
|  | Котельная №38-12 | кг у. т./ Гкал | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
|  | Котельная №38-13 | кг у. т./ Гкал | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
|  | Котельная №38-14 | кг у. т./ Гкал | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
|  | Котельная №38-15 | кг у. т./ Гкал | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 182,8 | 182,8 |
|  | Котельная №38-16А | кг у. т./ Гкал | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
|  | Котельная №38-17 | кг у. т./ Гкал | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 |
|  | Котельная №38-18 | кг у. т./ Гкал | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
|  | Котельная №38-19 | кг у. т./ Гкал | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |
|  | Котельная №38-20 | кг у. т./ Гкал | 169,6 | 169,6 | 169,6 | 169,6 | 169,6 | 169,6 | 169,6 |
|  | Котельная №38-21 | кг у. т./ Гкал | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
|  | Котельная №38-22 | кг у. т./ Гкал | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
|  | Котельная №38-23 | кг у. т./ Гкал | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | Потери в сети | Гкал | 12023,6 | 12023,6 | 12023,6 | 12023,6 | 12023,6 | 12023,6 | 12023,6 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-01 | % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-01 | Гкал/ч | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-01 | Гкал | 29760,30 | 29760,30 | 29760,30 | 29760,30 | 29760,30 | 29760,30 | 29760,30 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-02 | % | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-02 | Гкал/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-02 | Гкал | 774,80 | 774,80 | 774,80 | 774,80 | 774,80 | 774,80 | 774,80 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-03 | % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-03 | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-03 | Гкал | 2389,60 | 2389,60 | 2389,60 | 2389,60 | 2389,60 | 2389,60 | 2389,60 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-04 | % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-04 | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-04 | Гкал | 2306,60 | 2306,60 | 2306,60 | 2306,60 | 2306,60 | 2306,60 | 2306,60 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-05 | % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-05 | Гкал/ч | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-05 | Гкал | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-07 | % | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-07 | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-07 | Гкал | 14420,30 | 14420,30 | 14420,30 | 14420,30 | 14420,30 | 14420,30 | 14420,30 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-08 | % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-08 | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-08 | Гкал | 894,10 | 894,10 | 894,10 | 894,10 | 894,10 | 894,10 | 894,10 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-09 | % | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-09 | Гкал/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-09 | Гкал | 2423,40 | 2423,40 | 2423,40 | 2423,40 | 2423,40 | 2423,40 | 2423,40 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-10 | % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-10 | Гкал/ч | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-10 | Гкал | 799,60 | 799,60 | 799,60 | 799,60 | 799,60 | 799,60 | 799,60 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-11 | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-11 | Гкал/ч | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-11 | Гкал | 1277,10 | 1277,10 | 1277,10 | 1277,10 | 1277,10 | 1277,10 | 1277,10 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-12 | % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-12 | Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-12 | Гкал | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-13 | % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-13 | Гкал/ч | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-13 | Гкал | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-14 | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-14 | Гкал/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-14 | Гкал | 529,60 | 529,60 | 529,60 | 529,60 | 529,60 | 529,60 | 529,60 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-15 | % | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-15 | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-15 | Гкал | 725,10 | 725,10 | 725,10 | 725,10 | 725,10 | 725,10 | 725,10 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-16А | % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-16А | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-16А | Гкал | 333,50 | 333,50 | 333,50 | 333,50 | 333,50 | 333,50 | 333,50 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-17 | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-17 | Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-17 | Гкал | 375,80 | 375,80 | 375,80 | 375,80 | 375,80 | 375,80 | 375,80 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-18 | % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-18 | Гкал/ч | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-18 | Гкал | 359,20 | 359,20 | 359,20 | 359,20 | 359,20 | 359,20 | 359,20 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-19 | % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-19 | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-19 | Гкал | 1429,10 | 1429,10 | 1429,10 | 1429,10 | 1429,10 | 1429,10 | 1429,10 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-20 | % | 29% | 46% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-20 | Гкал/ч | 17,000 | 10,500 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-20 | Гкал | 11778,60 | 11778,60 | 11778,60 | 11778,60 | 11778,60 | 11778,60 | 11778,60 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-21 | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-21 | Гкал/ч | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-21 | Гкал | 3362,40 | 3362,40 | 3362,40 | 3362,40 | 3362,40 | 3362,40 | 3362,40 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-22 | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-22 | Гкал/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-22 | Гкал | 4399,50 | 4399,50 | 4399,50 | 4399,50 | 4399,50 | 4399,50 | 4399,50 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-23 | % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-23 | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-23 | Гкал | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м2ч/Гкал | 248,5 | 247,9 | 245,1 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 3707,4 | 3744,5 | 3781,9 | 3819,8 | 3819,8 | 3819,8 | 3819,8 |
|  | Расчётная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т у. т./кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 45,2 | 56,9 | 68,6 | 80,3 | 92 | 95 | 100 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 67284,1 | 67284,1 | 67284,1 | 67284,1 | 67284,1 | 67284,1 | 67284,1 |
|  | Полезный отпуск по приборам учёта | Гкал | 30412,4 | 38284,7 | 46156,9 | 54029,1 | 61901,4 | 63919,9 | 67284,1 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 55 | 60 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0% | 0% | 14% | 0% | 8% | 14% | 53% |
|  | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 89,71 |
|  | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год | Гкал/ч | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.2 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения. Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального образования

Шпаковский МО СК не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», значения показателей не приводятся.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице Таблица 15.

Таблица 15 - Результаты оценки ценовых последствий

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| Индекс тарифов на тепловую энергию | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) | 2941,76 | 3097,22 | 3281,72 | 3412,989 | 3549,508 | 4318,52 | 5464,305 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 3530,11 | 3716,66 | 3938,06 | 4079,83 | 4226,704 | 5044,297 | 6236,762 |

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

16.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения в Шпаковском МО СК отсутствуют.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в жилые дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на источниках тепловой энергии и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей котельные и ТС.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся котельные и ТС в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств для устранения аварии руководитель работ докладывает главе Администрации муниципального образования.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха, в иных случаях, определенных в соответствии с законодательством о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) работы координируют соответствующие органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения Шпаковского МО представлен в Книге 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» Обосновывающих Материалов.

В п.16.2 представлены возможные аварии в системах теплоснабжения Шпаковского МО СК.

16.2 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения Шпаковского МО проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.

Симулирование закрытия запорных устройств на участках предполагаемых аварий приведены на рисунках Рисунок 2 - Рисунок 9.

Рисунок 2 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-01 Отключение в ТК-14 (ЗУ №51;52)

Рисунок 3 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-03 Отключение в узле В-2 (ЗУ №35;36)

Рисунок 4 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-07 Отключение в ТК-23 (ЗУ №82;84)

Рисунок 5 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-09 Отключение в ТК-07 (ЗУ №21;22)

Рисунок 6 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-10 Отключение в узле В-1 (ЗУ №7;8)

Рисунок 7 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-11 Отключение в узле В-3 (ЗУ №9;10)

Рисунок 8 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-20 Отключение в ТК-46 (ЗУ №75, 76)

Рисунок 9 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-22 Отключение в ТК-7 (ЗУ №63, 64)

По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, также раскрашенным в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах Таблица 16 - Таблица 39 являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе Zulu Thermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.

Котельная №38-01

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-14 (ЗУ №51;52)

Таблица 16 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ДО "Детская художественная школа" в ЖД по ул.Ленина, 171 (дог.№48) | 0,172 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 4,958 | II Категория |
| Ленина 175 | 0,289 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 8,154 | II Категория |
| МБОУ СОШ №4 (Учебный корпус , Шпака, 26 2.Спортивный клуб, Шпака, 26), (Дог.№92) | 0,430 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 12,188 | II Категория |

Таблица 17 – Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 5,433 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 5,433 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,891 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 27,630 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 38,496 |

Таблица 18 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-14 | ТК-16 | 32 | 0,2190 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-16 | 45;46 | 0,01 | 0,0860 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45;46 | МБУ ДО "Детская художественная школа" в ЖД по ул.Ленина, 171 (дог.№48) | 10 | 0,0860 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| ТК-16 | ТК-17 | 110 | 0,1590 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 |
| ТК-17 | ТК-18 | 52 | 0,1590 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-18 | 49;50 | 0,01 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 49;50 | Ленина 175 | 14 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47;48 | МБОУ СОШ №4 (Учебный корпус , Шпака, 26 2.Спортивный клуб, Шпака, 26), (Дог.№92) | 90 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0002 |
| ТК-17 | 47;48 | 0,01 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |

Котельная №38-03

Отключены запорные устройства: Отключение в узле В-2 (ЗУ №35;36)

Таблица 19 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзе 6а | 0,093 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 0,731 | II Категория |
| Ленина 125 | 0,194 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 1,502 | II Категория |
| Ленина 125а | 0,107 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 0,815 | II Категория |

Таблица 20 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,063 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,063 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,395 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 12,239 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 14,365 |

Таблица 21 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35;36 | Отв. на Фрунзе 6А | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| Отв. на Фрунзе 6А | ТК-8 | 45 | 0,108 | 0,00048 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-8 | 23;24 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23;24 | Ленина 125 | 22 | 0,108 | 0,00048 | 0,00001 | 0,00007 |
| ТК-8 | ТК-10 | 39 | 0,108 | 0,00048 | 0,00002 | 0,00013 |
| ТК-10 | 25;26 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25;26 | Ленина 125а | 10 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00003 |
| Отв. на Фрунзе 6А | 15;16 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15;16 | Фрунзе 6а | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-07

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-23 (ЗУ №82;84)

Таблица 22 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пушкина 59 | 0,172 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,638 | II Категория |
| Детский сад №15 | 0,146 | 0,141 | 0,996 | 0,998 | 0,851 | II Категория |
| Пушкина 61А | 0,131 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,483 | II Категория |
| Пушкина 63 | 0,125 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,460 | II Категория |
| Пушкина 63/1 | 0,089 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,325 | II Категория |

Таблица 23 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,806 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,806 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,662 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 20,516 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 26,128 |

Таблица 24 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82;84 | ТК-24 | 85 | 0,159 | 0,00006 | 0,00001 | 0,00005 |
| 87;88 | Пушкина 59 | 10 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89;90 | Детский сад №15 | 30 | 0,108 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-24 | ТК-25 | 65 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00003 |
| 91;92 | Пушкина 63 | 22 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-25 | Пушкина 61А | 13 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| 93;94 | Пушкина 63/1 | 35 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-24 | 87;88 | 0,01 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-24 | 89;90 | 0,01 | 0,108 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-25 | 91;92 | 0,01 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-25 | 93;94 | 0,01 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-09

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-07 (ЗУ №21;22)

Таблица 25 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 30 | 0,096 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,089 | II Категория |
| Ленина 28 | 0,090 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,083 | II Категория |

Таблица 26 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,037 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,037 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,185 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 5,738 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 9,812 |

Таблица 27 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-8 | 11;12 | 0,01 | 0,076 | 0,000033 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-8 | 23;24 | 0,01 | 0,108 | 0,000033 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11;12 | Ленина 30 | 35 | 0,076 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000007 |
| 23;24 | Ленина 28 | 65 | 0,108 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000015 |
| 21;22 | ТК-8 | 140 | 0,108 | 0,000033 | 0,000005 | 0,000033 |

Котельная №38-10

Отключены запорные устройстваОтключение в узле В-1 (ЗУ №7;8)

Таблица 28 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | 0,015 | 0,000 | 1,000 | 0,873 | 4,072 | II Категория |
| Магазин " Хозтовары" | 0,015 | 0,000 | 1,000 | 0,874 | 4,026 | III Категория |
| Магазин " Продукты" | 0,008 | 0,000 | 1,000 | 0,878 | 2,022 | III Категория |

Таблица 29 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 0,374 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 0,374 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,038 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 1,175 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 1,923 |

Таблица 30 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7;8 | В-5 | 20 | 0,076 | 0,04126 | 0,00083 | 0,00400 |
| В-5 | В-6 | 10 | 0,076 | 0,04126 | 0,00041 | 0,00200 |
| В-6 | Библиотека | 10 | 0,076 | 0,04126 | 0,00041 | 0,00200 |
| В-5 | 1;2 | 0,01 | 0,04 | 0,04126 | 0,00000 | 0,00001 |
| 1;2 | Магазин " Хозтовары" | 34 | 0,04 | 0,04126 | 0,00140 | 0,00503 |
| В-6 | 11;12 | 0,01 | 0,076 | 0,04126 | 0,00000 | 0,00002 |
| 11;12 | Магазин " Продукты" | 33 | 0,076 | 0,04126 | 0,00136 | 0,00660 |

Котельная №38-11

Отключены запорные устройства: Отключение в узле В-3 (ЗУ №9;10)

Таблица 31 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 0,0277 | 0 | 0,999935 | 0,994109 | 0,3285 | II Категория |
| Библиотека | 0,0234 | 0 | 0,999935 | 0,994357 | 0,2562 | II Категория |

Таблица 32 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,375 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,375 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,051 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 1,584 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 4,333 |

Таблица 33 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ТК-1 | 15 | 0,057 | 0,00095 | 0,00001 | 0,00007 |
| ТК-1 | В-4 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23;24 | Администрация | 2 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00001 |
| В-5 | Библиотека | 2 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00001 |
| 9;10 | А | 191 | 0,089 | 0,00095 | 0,00018 | 0,00112 |
| В-4 | 23;24 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| В-4 | 21;22 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21;22 | В-5 | 54 | 0,057 | 0,00095 | 0,00005 | 0,00025 |
| ТК-1 | 19;20 | 0,01 | 0,057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-20

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-46 (ЗУ №75, 76)

Таблица 34 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. СНИИСХ, 6 | 0,20 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 5,27 | II Категория |
| ул. СНИИСХ, 7 | 0,20 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 5,34 | II Категория |
| ул. СНИИСХ, 5 | 0,08 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 2,09 | II Категория |
| Общежитие, ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ | 0,17 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 4,51 | II Категория |
| МБДОУ "Детский сад №28" | 0,09 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 2,26 | II Категория |
| МБДОУ "Детский сад №28" | 0,16 | 0,10 | 0,98 | 0,99 | 6,20 | II Категория |

Таблица 35 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 6,346 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 6,346 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,906 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 28,074 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 40,765 |

Таблица 36 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75, 76 | ТК-47 | 88 | 0,159 | 0,00035 | 0,00003 | 0,00029 |
| ТК-47 | ТК-48 | 44 | 0,159 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00014 |
| ТК-48 | ТК-49 | 43 | 0,159 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00014 |
| ТК-49 | ТК-50 | 60 | 0,108 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-50 | ТК-51 | 61 | 0,108 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-51 | 27, 28 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27, 28 | ул. СНИИСХ, 6 | 30 | 0,076 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00006 |
| ТК-51 | 35, 36 | 0,01 | 0,086 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-50 | 29, 30 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29, 30 | ТК-52 | 60 | 0,076 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00012 |
| ТК-52 | ул. СНИИСХ, 5 | 35 | 0,057 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00006 |
| ТК-49 | 33, 34 | 0,01 | 0,089 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-48 | 25, 26 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-47 | 31, 32 | 0,01 | 0,089 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-47 | 71, 72 | 0,01 | 0,089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31, 32 | МБДОУ "Детский сад №28" | 20 | 0,089 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00004 |
| 25, 26 | МБДОУ "Детский сад №28" | 53 | 0,076 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00010 |
| 33, 34 | Смена диаметра | 40 | 0,089 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00009 |
| Смена диаметра | Общежитие, ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ | 33 | 0,108 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00008 |
| 35, 36 | ул. СНИИСХ, 7 | 60 | 0,086 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00013 |

Котельная №38-22

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-7 (ЗУ №63, 64)

Таблица 37 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южный заезд 7 | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,93 | 10,34 | II Категория |
| Южный заезд 8 | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,93 | 4,37 | II Категория |
| Южный заезд 9 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 8,74 | II Категория |
| Южный заезд 11 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 8,12 | II Категория |
| ООО Титан -медцентр - стомат. кабинет | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 0,56 | II Категория |
| Южный заезд 10 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 9,45 | II Категория |

Таблица 38 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,458 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,458 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,379 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 11,740 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 14,657 |

Таблица 39 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63, 64 | ТК-8 | 32 | 0,108 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00105 |
| ТК-8 | 27, 28 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27, 28 | Южный заезд 7 | 32 | 0,057 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00072 |
| ТК-8 | ТК-9 | 21 | 0,108 | 0,00500 | 0,00011 | 0,00069 |
| ТК-9 | 29, 30 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-9 | ТК-10 | 19 | 0,108 | 0,00500 | 0,00010 | 0,00062 |
| ТК-10 | 31, 32 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31, 32 | Южный заезд 9 | 47 | 0,057 | 0,00500 | 0,00024 | 0,00106 |
| ТК-10 | ТК-11 | 24 | 0,108 | 0,00500 | 0,00012 | 0,00079 |
| ТК-11 | 33, 34 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-11 | 1, 2 | 0,01 | 0,032 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-11 | ТК-12 | 9 | 0,089 | 0,00500 | 0,00005 | 0,00026 |
| ТК-12 | 37, 38 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37, 38 | Южный заезд 10 | 3 | 0,057 | 0,00500 | 0,00002 | 0,00007 |
| ТК-12 | 35, 36 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29, 30 | Южный заезд 8 | 34 | 0,057 | 0,00500 | 0,00017 | 0,00077 |
| 33, 34 | Южный заезд 11 | 31 | 0,057 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00070 |
| 1, 2 | ООО Титан -медцентр - стомат. кабинет | 6 | 0,032 | 0,00500 | 0,00003 | 0,00011 |
| 35, 36 | Южный заезд 12 | 56 | 0,057 | 0,00500 | 0,00028 | 0,00126 |