## Slide 1
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

## Slide 2
Основание для разработки
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 О теплоснабжении"
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003

## Slide 3
Общие сведения о системе теплоснабжения
  Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
  На территории Шпаковского муниципального округа централизованное теплоснабжение осуществляют следующие организации: Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (22 котельных).
  Общая установленная мощность котельных – 89,7 Гкал/ч.
  Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 49,56 км.

## Slide 4
Описание существующих проблем системы теплоснабжения
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1.Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения, при повышении требовании установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.
2.Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики.
3.Наличие значительного резерва мощности на котельных.
4.Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения городского поселения.
5.Малые объемы реконструкций и капитальных ремонтов источника теплоснабжения и тепловых сетей.
Наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения – износ сетей. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.
Гидравлические режимы тепловых сетей. Для обеспечения качественного теплоснабжения необходимо провести работы по оптимизации тепловой сети и по наладке гидравлических режимов тепловой сети.

## Slide 5
Существующие и перспективные зоны действия источников теплоснабжения

## Slide 6
ПЛАС: план ликвидации аварийных ситуаций
Пример: Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-01 Отключение в ТК-14 (ЗУ №51;52)
  В программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo выполнены следующие расчеты:
  Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений;
  Электронное моделирование аварийных ситуаций на участках тепловой сети в системе теплоснабжения муниципального округа с использованием ПРК ZuluThermo 8.0
  Электронное моделирование аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии в системе теплоснабжения муниципального округа с использованием ПРК ZuluThermo 8.0
  Результаты расчетов предоставлены в Книге 11

## Slide 7
Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения
Реконструкция котельных № 38-01, № 38-02, № 38-03, № 38-05, № 38-07, № 38-08, № 38-09, № 38-10, № 38-15, № 38-19, № 38-20, № 38-21, № 38-22 в части замены котлового, насосного и прочего вспомогательного оборудования.
Выполнение ежегодных капитальных ремонтов источников тепловой энергии.
Реконструкция тепловой сети котельной № 38-01 в части замены сети надземной прокладки на подземную Ду250 от Тк25/1 до ТК32 ;
Реконструкция тепловой сети котельной № 38-22 в части замены сети подземной прокладки от ТК 6 до ТК10 Ду100 протяженностью 128м в двухтрубном варианте;
Выполнение ежегодных капитальных ремонтов тепловых сетей.

## Slide 8
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В настоящее время единой теплоснабжающей организацией, действующей на территории муниципального округа, является Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
В соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации, утвержденными Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808 в настоящее время Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

## Slide 9
Финансирование
Общая сумма капиталовложений по
Схеме теплоснабжения на расчетный период (до 2036 года) составляет:
651 681,2 тыс. руб.
в том числе:
- для осуществления реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии – 558 984,7 тыс. руб.;
для осуществления реконструкции тепловых сетей – 92 696,5 тыс. руб.

## Slide 10
ООО «ЯНЭНЕРГО»
197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр-т 4, лит. А, оф. 407, 409, 422
Тел: +7 (812) 449-03-16
Email: sale-otdel@yandex.ru
Спасибо за внимание!