ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

КНИГА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	4

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	5

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	10

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	Ошибка! Закладка не определена.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	Ошибка! Закладка не определена.

11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	Ошибка! Закладка не определена.

11.6.2 Установка резервного оборудования	Ошибка! Закладка не определена.

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	Ошибка! Закладка не определена.

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов	Ошибка! Закладка не определена.

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	Ошибка! Закладка не определена.

11.6.7 Установка баков-аккумуляторов	Ошибка! Закладка не определена.

11.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с основными положениями постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276, приказа Минэнерго № 212 от 05.03.19 глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» (п. 73) содержит обоснование:

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Материалы главы 11 предназначены для актуализации «Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

В настоящей главе представлены результаты обработки данных по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей, результаты расчетов вероятностей отказов и безотказной работы, коэффициентов готовности систем теплоснабжения и недоотпуска теплоты потребителям тепловой энергии в зонах теплоснабжения источников тепловой энергии.

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных по отказам участков тепловых сетей выполнена по следующей методике. Последовательно определяются:

а) интенсивность отказов теплопровода с учетом времени его эксплуатации:

, 1/км/год (1/км/ч)

где, 	 - интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода:

б) интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

, 1/ч.

в) параметр потока отказов участков ТС:

, 1/год,

где L - длина участка ТС, км.

г) параметр потока отказов ЗРА:

, 1/ч.

В таблице ниже приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со сроком эксплуатации 40 лет, рассчитанные с использованиемвышеуказанныхформул.

Таблица 1 – Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей

| № п/п | Диаметр участков тепловых сетей, м | Интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год | Интенсивность отказов для участков со сроком эксплуатации 40 лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,05 | 0,087 | 1,506 |
| 2 | 0,07 | 0,082 | 1,424 |
| 3 | 0,08 | 0,080 | 1,385 |
| 4 | 0,1 | 0,076 | 1,309 |
| 5 | 0,15 | 0,066 | 1,138 |
| 6 | 0,2 | 0,057 | 0,99 |
| 7 | 0,25 | 0,050 | 0,86 |
| 8 | 0,3 | 0,043 | 0,748 |

Для повышения уровня надежности настоящей схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция изношенных участков тепловых сетей

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей выполнена по следующей методике. Последовательно определяются:

а) среднее время до восстановления участков ТС:

, ч

где: 	 - расстояние между секционирующими задвижками, км;

- диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значения коэффициентов a, b и c, приведенные в таблице Таблица 2, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 2 – Значения коэффициентов a, b и c

| Коэффициент | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91 | 20.89 | -1.88 |

б) интенсивность восстановления элементов ТС:

в) вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-гоэлемента, рассчитывается по зависимости:

г) температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента рассчитывается по зависимости:

, °С

где,

- расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °С;

- текущая фактическая температура наружного воздуха, °С;

- время восстановления f-го участка тепловой сети, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч;

- относительный часовой расход теплоты для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха

д) температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя рассчитывается по зависимости:

- при  (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети не получает тепловую энергию)

.

- при  (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети получает тепловую энергию)

,

Здесь- - минимально допустимая (по СП 124.13330.2012, п. 4.2) температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Порядок расчета продолжительности периода стояния температур наружного воздуха ниже

- если  оказывается равной или выше +8°С (начало отопительного периода), это означает, что отказ f-того участка тепловой сети нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-того потребителя при любой температуре наружного воздуха и величина  должна приниматься равной продолжительности отопительного периода;

- если  оказывается равной , отказ f-того участка тепловой сети влияет на теплоснабжение j-того потребителя только при температурах ниже расчетных и  должна приниматься равной  - повторяемости температуры наружного воздуха ниже ;

- если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-того участка тепловой сети не влияет на теплоснабжение j-того потребителя и  должна приниматься равной нулю;

- если , то  должна определяться по формуле

;

если , то , значение  должно определяться по повторяемости температур наружного воздуха, используемого в графике продолжительности тепловой нагрузки, или по формуле:

где,

- повторяемость температуры наружного воздуха ниже расчетной температуры наружного воздуха, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С;

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя или вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения должна определяться по формуле:

,

где,  - повторяемость температуры наружного воздуха  ниже , ч;

- температура наружного воздуха при которой время восстановления f-го участка  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения j-го потребителя до минимально допустимого значения .

С помощью установления значений величин  и  выделяется доля отопительного периода, в течении которого выход в аварию f-го участка тепловой сети влияет на величину  (вероятности безотказного теплоснабжения j-го потребителя).

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя должен определяться по формуле:

,

где,  - множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя;

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле:

, Гкал

где:  - расчетный при часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

- часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

и - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в подающем и обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице Таблица 3, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 3 – Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж.Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего и первого этажей | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведённых данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

В ходе разработки данного Плана смоделированы аварийные отключения потребителей системы теплоснабжения Шпаковского МО.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» план мероприятий предусматривает:

а) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;

б) достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

в) организацию взаимодействия сил и средств;

г) состав и дислокацию сил и средств;

д) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности;

е) организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте;

ж) систему взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;

з) первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте;

и) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

к) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;

л) организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

В целях снижения интенсивности инцидентов в тепловых сетях:

Отклонения от расчётных значений этих показателей свидетельствуют о прогрессирующих изменениях, которые могут привести к более серьезным инцидентам.

Для предупреждения развития аварии важны профилактические упреждающие меры:

Закольцовывание тепловых сетей от разных теплоисточников обеспечивает резервирование потребителей при аварии на теплоисточнике. Вместе с тем повышаются требования к качеству сетевой воды, особенно её деаэрации.

При возникновении аварийной ситуации все не отключенные потребители взаимно резервируемой зоны сети переводятся на лимитированное теплоснабжение и сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю. Кроме того, расход теплоносителя определен в предположении исключения нужд на горячее водоснабжение и воздухонагревателей систем вентиляции.

При допустимой возможности снижения температуры помещения +12°С (для жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения составляет 0,86.

В таблицах 3-7 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Таблица 3– Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |

Таблица 4 – Ожидаемая температура в жилых помещениях при технологическом нарушении на объектах системы централизованного теплоснабжения Шпаковского МО в зависимости от температуры наружного воздуха

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1 | Отключение отопления, котельные Шпаковского МО | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
|  |  | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |

Таблица 5 – Расчет допустимого времени устранения аварии на тепловой сети (из расчета L=5 м)

| № п/п | Наименование операции | Время выполнения операции, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dу 50-125 | Dу 150-300 | Dу 400-500 |
| 1 | Сообщение об аварии ответственному лицу | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Отключение дефектного участка, вызов представителей газовой службы, электрических и телефонных сетей для уточнения прохождения инженерных коммуникаций | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Сбор бригады и техники, доставка на место | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Организация работы бригады по прибытии на место |  |  |  |
| 4.1 | Слив аварийного участка, откачка воды из затопленных камер, каналов | 20 | 20 | 20 |
| 4.2 | Раскопка экскаватором и подчистка аварийного участка, вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта | 30 | 30 | 30 |
| 4.3 | Демонтаж аварийного участка | 30 | 40 | 45 |
| 4.4 | Подготовка участка под укладку новой трубы, подготовка и монтаж новой трубы, сварка стыков | 60 | 100 | 120 |
| 4.5 | Опрессовка и пуск в работу, восстановление теплоснабжения потребителей | 40 | 50 | 60 |
|  | ВСЕГО | 4 часа 15 минут | 5 часов 15 минут | 6 часов 50 минут |

Таблица 6 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Таблица 7 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

Электронное моделирование аварийных ситуаций на участках тепловой сети в системе теплоснабжения Шпаковского МО с использованием ПРК ZuluThermo2021

Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчёт.

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Шпаковского МО производилось с использованием электронной модели схемы теплоснабжения муниципального округа в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo.

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. ГИС Zulu – инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

При помощи ГИС создана карта Шпаковского МО, и на неё нанесены тепловые сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объёма и любой сложности.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчёт систем теплоснабжения производился с учётом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчёт тепловых потерь проводился по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчётов экспортированы в MS Excel и представлены ниже с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей оформлены в виде документов с использованием макета печати.

Тепловые сети Шпаковского МО изображены на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчёты, но и, зная точное местонахождение тепловых сетей, решать другие инженерные задачи, например, моделировать различные аварийные ситуации на источниках и сетях теплоснабжения.

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения Шпаковского МО проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.

Симулирование закрытия запорных устройств на участках предполагаемых аварий приведены на рисунках 1-8.

Рисунок 1 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-01 Отключение в ТК-14 (ЗУ №51;52)

Рисунок 2 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-03 Отключение в узле В-2 (ЗУ №35;36)

Рисунок 3 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-07 Отключение в ТК-23 (ЗУ №82;84)

Рисунок 4 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-09 Отключение в ТК-07 (ЗУ №21;22)

Рисунок 5 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-10 Отключение в узле В-1 (ЗУ №7;8)

Рисунок 6 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-11 Отключение в узле В-3 (ЗУ №9;10)

Рисунок 7 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-20 Отключение в ТК-46 (ЗУ №75, 76)

Рисунок 8 - Визуализация отключения запорной арматуры на котельной №38-22 Отключение в ТК-7 (ЗУ №63, 64)

По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, также раскрашенным в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах 8-31 являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе ZuluThermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.

Котельная №38-01

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-14 (ЗУ №51;52)

Таблица 8 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ДО "Детская художественная школа" в ЖД по ул.Ленина, 171 (дог.№48) | 0,172 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 4,958 | II Категория |
| Ленина 175 | 0,289 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 8,154 | II Категория |
| МБОУ СОШ №4 (Учебный корпус , Шпака, 26 2.Спортивный клуб, Шпака, 26), (Дог.№92) | 0,430 | 0,000 | 0,967 | 0,986 | 12,188 | II Категория |

Таблица 9–Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 5,433 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 5,433 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,891 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 27,630 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 38,496 |

Таблица 10 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-14 | ТК-16 | 32 | 0,2190 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-16 | 45;46 | 0,01 | 0,0860 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45;46 | МБУ ДО "Детская художественная школа" в ЖД по ул.Ленина, 171 (дог.№48) | 10 | 0,0860 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| ТК-16 | ТК-17 | 110 | 0,1590 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 |
| ТК-17 | ТК-18 | 52 | 0,1590 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0001 |
| ТК-18 | 49;50 | 0,01 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 49;50 | Ленина 175 | 14 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47;48 | МБОУ СОШ №4 (Учебный корпус , Шпака, 26 2.Спортивный клуб, Шпака, 26), (Дог.№92) | 90 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0002 |
| ТК-17 | 47;48 | 0,01 | 0,1080 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 |

Котельная №38-03

Отключены запорные устройства: Отключение в узле В-2 (ЗУ №35;36)

Таблица 11 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзе 6а | 0,093 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 0,731 | II Категория |
| Ленина 125 | 0,194 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 1,502 | II Категория |
| Ленина 125а | 0,107 | 0,000 | 1,000 | 0,998 | 0,815 | II Категория |

Таблица 12 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,063 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,063 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,395 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 12,239 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 14,365 |

Таблица 13 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35;36 | Отв. на Фрунзе 6А | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| Отв. на Фрунзе 6А | ТК-8 | 45 | 0,108 | 0,00048 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-8 | 23;24 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23;24 | Ленина 125 | 22 | 0,108 | 0,00048 | 0,00001 | 0,00007 |
| ТК-8 | ТК-10 | 39 | 0,108 | 0,00048 | 0,00002 | 0,00013 |
| ТК-10 | 25;26 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25;26 | Ленина 125а | 10 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00003 |
| Отв. на Фрунзе 6А | 15;16 | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15;16 | Фрунзе 6а | 0,01 | 0,108 | 0,00048 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-07

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-23 (ЗУ №82;84)

Таблица 14 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пушкина 59 | 0,172 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,638 | II Категория |
| Детский сад №15 | 0,146 | 0,141 | 0,996 | 0,998 | 0,851 | II Категория |
| Пушкина 61А | 0,131 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,483 | II Категория |
| Пушкина 63 | 0,125 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,460 | II Категория |
| Пушкина 63/1 | 0,089 | 0,000 | 0,996 | 0,998 | 0,325 | II Категория |

Таблица 15 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,806 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,806 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,662 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 20,516 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 26,128 |

Таблица 16 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82;84 | ТК-24 | 85 | 0,159 | 0,00006 | 0,00001 | 0,00005 |
| 87;88 | Пушкина 59 | 10 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89;90 | Детский сад №15 | 30 | 0,108 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-24 | ТК-25 | 65 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00003 |
| 91;92 | Пушкина 63 | 22 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-25 | Пушкина 61А | 13 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| 93;94 | Пушкина 63/1 | 35 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00001 |
| ТК-24 | 87;88 | 0,01 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-24 | 89;90 | 0,01 | 0,108 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-25 | 91;92 | 0,01 | 0,076 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-25 | 93;94 | 0,01 | 0,089 | 0,00006 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-09

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-07 (ЗУ №21;22)

Таблица 17 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 30 | 0,096 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,089 | II Категория |
| Ленина 28 | 0,090 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,083 | II Категория |

Таблица 18 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,037 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,037 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,185 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 5,738 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 9,812 |

Таблица 19 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-8 | 11;12 | 0,01 | 0,076 | 0,000033 | 0,000000 | 0,000000 |
| ТК-8 | 23;24 | 0,01 | 0,108 | 0,000033 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11;12 | Ленина 30 | 35 | 0,076 | 0,000033 | 0,000001 | 0,000007 |
| 23;24 | Ленина 28 | 65 | 0,108 | 0,000033 | 0,000002 | 0,000015 |
| 21;22 | ТК-8 | 140 | 0,108 | 0,000033 | 0,000005 | 0,000033 |

Котельная №38-10

Отключены запорные устройстваОтключение в узле В-1 (ЗУ №7;8)

Таблица 20 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | 0,015 | 0,000 | 1,000 | 0,873 | 4,072 | II Категория |
| Магазин " Хозтовары" | 0,015 | 0,000 | 1,000 | 0,874 | 4,026 | III Категория |
| Магазин " Продукты" | 0,008 | 0,000 | 1,000 | 0,878 | 2,022 | III Категория |

Таблица 21 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 0,374 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 0,374 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,038 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 1,175 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 1,923 |

Таблица 22 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7;8 | В-5 | 20 | 0,076 | 0,04126 | 0,00083 | 0,00400 |
| В-5 | В-6 | 10 | 0,076 | 0,04126 | 0,00041 | 0,00200 |
| В-6 | Библиотека | 10 | 0,076 | 0,04126 | 0,00041 | 0,00200 |
| В-5 | 1;2 | 0,01 | 0,04 | 0,04126 | 0,00000 | 0,00001 |
| 1;2 | Магазин " Хозтовары" | 34 | 0,04 | 0,04126 | 0,00140 | 0,00503 |
| В-6 | 11;12 | 0,01 | 0,076 | 0,04126 | 0,00000 | 0,00002 |
| 11;12 | Магазин " Продукты" | 33 | 0,076 | 0,04126 | 0,00136 | 0,00660 |

Котельная №38-11

Отключены запорные устройства: Отключение в узле В-3 (ЗУ №9;10)

Таблица 23 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 0,0277 | 0 | 0,999935 | 0,994109 | 0,3285 | II Категория |
| Библиотека | 0,0234 | 0 | 0,999935 | 0,994357 | 0,2562 | II Категория |

Таблица 24 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,375 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,375 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,051 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 1,584 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 4,333 |

Таблица 25 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ТК-1 | 15 | 0,057 | 0,00095 | 0,00001 | 0,00007 |
| ТК-1 | В-4 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23;24 | Администрация | 2 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00001 |
| В-5 | Библиотека | 2 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00001 |
| 9;10 | А | 191 | 0,089 | 0,00095 | 0,00018 | 0,00112 |
| В-4 | 23;24 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| В-4 | 21;22 | 0,01 | 0,057 | 0,00095 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21;22 | В-5 | 54 | 0,057 | 0,00095 | 0,00005 | 0,00025 |
| ТК-1 | 19;20 | 0,01 | 0,057 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Котельная №38-20

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-46 (ЗУ №75, 76)

Таблица 26 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. СНИИСХ, 6 | 0,20 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 5,27 | II Категория |
| ул. СНИИСХ, 7 | 0,20 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 5,34 | II Категория |
| ул. СНИИСХ, 5 | 0,08 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 2,09 | II Категория |
| Общежитие, ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ | 0,17 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 4,51 | II Категория |
| МБДОУ "Детский сад №28" | 0,09 | 0,00 | 0,98 | 0,99 | 2,26 | II Категория |
| МБДОУ "Детский сад №28" | 0,16 | 0,10 | 0,98 | 0,99 | 6,20 | II Категория |

Таблица 27 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 6,346 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 6,346 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,906 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 28,074 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 40,765 |

Таблица 28 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75, 76 | ТК-47 | 88 | 0,159 | 0,00035 | 0,00003 | 0,00029 |
| ТК-47 | ТК-48 | 44 | 0,159 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00014 |
| ТК-48 | ТК-49 | 43 | 0,159 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00014 |
| ТК-49 | ТК-50 | 60 | 0,108 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-50 | ТК-51 | 61 | 0,108 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00015 |
| ТК-51 | 27, 28 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27, 28 | ул. СНИИСХ, 6 | 30 | 0,076 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00006 |
| ТК-51 | 35, 36 | 0,01 | 0,086 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-50 | 29, 30 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29, 30 | ТК-52 | 60 | 0,076 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00012 |
| ТК-52 | ул. СНИИСХ, 5 | 35 | 0,057 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00006 |
| ТК-49 | 33, 34 | 0,01 | 0,089 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-48 | 25, 26 | 0,01 | 0,076 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-47 | 31, 32 | 0,01 | 0,089 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-47 | 71, 72 | 0,01 | 0,089 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31, 32 | МБДОУ "Детский сад №28" | 20 | 0,089 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00004 |
| 25, 26 | МБДОУ "Детский сад №28" | 53 | 0,076 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00010 |
| 33, 34 | Смена диаметра | 40 | 0,089 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00009 |
| Смена диаметра | Общежитие, ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ | 33 | 0,108 | 0,00035 | 0,00001 | 0,00008 |
| 35, 36 | ул. СНИИСХ, 7 | 60 | 0,086 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00013 |

Котельная №38-22

Отключены запорные устройства: Отключение в ТК-7 (ЗУ №63, 64)

Таблица 29 - Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Категория надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южный заезд 7 | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,93 | 10,34 | II Категория |
| Южный заезд 8 | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,93 | 4,37 | II Категория |
| Южный заезд 9 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 8,74 | II Категория |
| Южный заезд 11 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 8,12 | II Категория |
| ООО Титан -медцентр - стомат. кабинет | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 0,56 | II Категория |
| Южный заезд 10 | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,94 | 9,45 | II Категория |

Таблица 30 - Итоговые значения параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,458 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,458 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,379 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС(Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 11,740 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 14,657 |

Таблица 31 - Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего и обр. трубопровода, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63, 64 | ТК-8 | 32 | 0,108 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00105 |
| ТК-8 | 27, 28 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27, 28 | Южный заезд 7 | 32 | 0,057 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00072 |
| ТК-8 | ТК-9 | 21 | 0,108 | 0,00500 | 0,00011 | 0,00069 |
| ТК-9 | 29, 30 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-9 | ТК-10 | 19 | 0,108 | 0,00500 | 0,00010 | 0,00062 |
| ТК-10 | 31, 32 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31, 32 | Южный заезд 9 | 47 | 0,057 | 0,00500 | 0,00024 | 0,00106 |
| ТК-10 | ТК-11 | 24 | 0,108 | 0,00500 | 0,00012 | 0,00079 |
| ТК-11 | 33, 34 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-11 | 1, 2 | 0,01 | 0,032 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| ТК-11 | ТК-12 | 9 | 0,089 | 0,00500 | 0,00005 | 0,00026 |
| ТК-12 | 37, 38 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37, 38 | Южный заезд 10 | 3 | 0,057 | 0,00500 | 0,00002 | 0,00007 |
| ТК-12 | 35, 36 | 0,01 | 0,057 | 0,00500 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29, 30 | Южный заезд 8 | 34 | 0,057 | 0,00500 | 0,00017 | 0,00077 |
| 33, 34 | Южный заезд 11 | 31 | 0,057 | 0,00500 | 0,00016 | 0,00070 |
| 1, 2 | ООО Титан -медцентр - стомат. кабинет | 6 | 0,032 | 0,00500 | 0,00003 | 0,00011 |
| 35, 36 | Южный заезд 12 | 56 | 0,057 | 0,00500 | 0,00028 | 0,00126 |

Электронное моделирование аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии в системе теплоснабжения населенного пункта с использованием ПРК ZuluThermo2021.

Моделирование аварийных ситуаций на котельных, расположенных на территории Шпаковского МО, произведено в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи.

Расчёт надежности системы теплоснабжения показал, что резервирование тепловых сетей отсутствует.

. В соответствии с СП 124.13330.2012 резервирование тепловых сетей производится на участках диаметром более 300 мм. При рассмотрении вопроса резервирования тепловых сетей необходимо учитывать, что оно приводит к дополнительному увеличению капитальных затрат и поэтому, должно быть минимизировано.