## Slide 1: Схема теплоснабжения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на период с 2021 года до 2036 года
ООО «Спектр-С»

## Slide 2
ООО «Спектр-С»
Нормативная база для разработки Схемы теплоснабжения Шпаковского МО СК
Схема теплоснабжения – основной документ, регулирующий деятельность в сфере теплоснабжения в границах Шпаковского МО СК на период до 2036 года
Основные нормативно-правовые акты и нормативно-техническая документация:
Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
Совмещенный Приказ от 29.12.2012 №565/667 Минэнерго и Минрегион России «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ Минрегионразвития России от 28.05.2010 №262 «О требования энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;
СП 124.13330.2012 – актуализированная версия СНиП 1-02-2003 «Тепловые сети»:
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»;
СП 131.13330.2012 – актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

## Slide 3
ООО «Спектр-С»
Ключевые направления Схемы теплоснабжения Шпаковского МО СК
Схема теплоснабжения – это стратегический документ, долгосрочная программа развития системы теплоснабжения
Схема теплоснабжения определяет:
Используемые источники теплоснабжения (включая модернизацию);
Перераспределение зон теплоснабжения между источниками;
Строительство и перекладку тепловых сетей для обеспечения тепловой энергии новых потребителей, оптимизация работы системы теплоснабжения (либо улучшения) ее надежности при эксплуатации;
Основные мероприятия, рекомендуемые к включению в инвестиционные программы (ИП разрабатываются на базе Схемы теплоснабжения);
Тарифные последствия для потребителей.

## Slide 4
ООО «Спектр-С»
Структура проекта Схемы теплоснабжения Шпаковского МО СК
Обосновывающие материалы
Глава 1 Существующее положение
Глава 5
Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 2 Существующее и перспективное потребление на цели теплоснабжения
Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ
Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Глава 10 Перспективные топливные балансы
Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению (модернизации) источников тепловой энергии
Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению (модернизации) тепловых сетей
Глава 9 Предложения по переводу открытых систем ГВС в закрытые
Глава 11
Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12
Обоснование инвестиций
Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 14
Ценовые последствия (тарифные)
Глава 15
Реестр ЕТО
Глава 16
Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Пояснительная записка (утверждаемая часть)
Исходные данные

## Slide 5
ООО «Спектр-С»
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Зоны действия систем теплоснабжения.
Источники централизованного теплоснабжения Шпаковского МО СК
Количество – 23 объекта (котельные), в том числе 22 на территории округа и 1 за пределами округа на территории города Ставрополя

## Slide 6
ООО «Спектр-С»
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Зоны действия систем теплоснабжения.
Зоны действия источников централизованного теплоснабжения Шпаковского МО СК
К зонам действия не промышленного теплоснабжения относятся все источники тепловой энергии, эксплуатируемые ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и АО «Теплосеть» в границах муниципального округа, обслуживающие потребителей жилого, административного, общественного, лечебно-профилактического и культурно-бытового назначения.
Зона действия №1 на базе Котельной №38-01 находится в пределах улиц Ленина, Почтовая, Шпака, Демидова г. Михайловска.
Зона действия №2 на базе Котельной №38-02 находится в пределах улиц Гагарина, Майская г. Михайловска.
Зона действия №3 на базе Котельной №38-03 находится в пределах улиц Фрунзе, К. Маркса, Кузьминовская, Ленина г. Михайловска.
Зона действия №4 на базе Котельной №38-04 находится в пределах улиц Рабочая, Новая, Гоголя, Некрасова г. Михайловска.
Котельная №38-05 отапливает МКОУ СОШ №6 по улице Партизанская, 17 с. Пелагиада.
Зона действия №5 на базе Котельной №38-07 находится в пределах улицы Пушкина г. Михайловска.
Котельная №38-08 отапливает корпуса МБОУ «Лицей №2» по улице Гагарина, 79 г. Михайловска.
Зона деятельности №6 на базе Котельной №38-09 находится в пределах улиц Ленина, Советская, Гагарина, Пушкина, переулков Школьный, Студенческий х. Демино.
Зона действия №7 на базе Котельной №38-10 находится в пределах улиц Казачья, Ленина с. Татарка.
Зона действия № 8 на базе Котельной №38-11 находится в пределах улиц Центральная, Кочубеевская, Подгорная ст. Темнолесская.
Зона действия №9 на базе Котельной №38-12 находится в пределах улицы Ленина с. Казинка.
Зона действия №10 на базе Котельной №38-13 находится в пределах улиц Ленина, Комсомольская с. Сенгилеевское.
Зона действия №11 на базе Котельной №38-14 находится в пределах улицы Пирогова с. Сенгилеевское.
Зона действия №12 на базе Котельной №38-15 находится в пределах улиц Свердлова, Почтовая ст. Новомарьевская.
Котельная №38-16А отапливает здание МБОУ №16 по улице Кирова, 1 с. Дубовка.
Котельная №38-17 отапливает корпуса МБОУ СОШ №13 по улице Рабочая, 3а с. Надежда.
Котельная №38-18 отапливает здание МКОУ СОШ №14 по улице Раздольная, 1 с. Надежда.
Зона действия №13 на базе Котельной №38-19 находится в пределах улицы Маяковского и переулка Кавказский г. Михайловска.
Зона действия №14 на базе Котельной №38-20 находится в пределах улиц Никонова, Комсомольская, Войкова, СНИИСХ г. Михайловска.
Котельная №38-21 отапливает корпуса ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» по улице Ленина, 1 г. Михайловска.
Зона действия №15 на базе Котельной №38-22 находится в пределах улиц Ленина, Гагарина, Кирова, Октябрьская, з-д Южный, переулка Ульяновский г. Михайловск.
Зона действия №16 на базе Котельной №38-23 находится в пределах улицы Ленина с. Казинка.
Зона деятельности №17 на базе Котельной «Пригородная 197», расположенной за пределами границ муниципального округа в г. Ставрополе) находится в пределах улица Полеводческая (жилого микрорайона «Радуга») г. Михайловска.

## Slide 7
ООО «Спектр-С»
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Зоны действия систем теплоснабжения.

## Slide 8
ООО «Спектр-С»
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Зоны действия систем теплоснабжения.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Шпаковского МО СК, Гкал/ч
Наименование источника тепловой энергии-Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности %
 |  |  |  |  |  | нагрузка на отопление | Нагрузка на горячее водоснабжение | нагрузка на вентиляцию | Всего |  | 
Котельная №38-01 | 26,488 | 26,488 | 26,471 | 0,017 | 0,451 | 11,47758 | 2,9806 | 0,0299 | 14,488 | 10,998 | 42,4
Котельная №38-02 | 1,5 | 1,5 | 1,498 | 0,002 | 0,024 | 0,3185 | 0 | 0 | 0,319 | 1,135 | 77,2
Котельная №38-03 | 3,1 | 3,1 | 3,094 | 0,006 | 0,041 | 0,9006 | 0,2002 | 0,0003 | 1,101 | 1,890 | 62,2
Котельная №38-04 | 1,4 | 1,4 | 1,391 | 0,009 | 0,021 | 0,8882 | 0,4068 | 0 | 1,295 | 0,040 | 2,9
Котельная №38-05 | 0,645 | 0,645 | 0,643 | 0,002 | 0,030 | 0,2048 | 0 | 0 | 0,205 | 0,414 | 65,5
Котельная №38-07 | 7,74 | 7,74 | 7,705 | 0,035 | 0,231 | 5,1843 | 2,5679 | 0,0054 | 7,758 | -0,451 | -6,0
Котельная №38-07 | 7,74 | 7,74 | 7,705 | 0,035 | 0,231 | 5,1272 | 2,5679 | 0,0054 | 7,7005 | -0,395 | -5,2
Котельная №38-08 | 1,3 | 1,3 | 1,297 | 0,003 | 0,030 | 0,4056 | 0 | 0 | 0,406 | 0,832 | 65,3
Котельная №38-09 | 5 | 5 | 4,991 | 0,009 | 0,084 | 1,0196 | 0 | 0 | 1,020 | 3,789 | 77,3
Котельная №38-10 | 1,08 | 1,08 | 1,077 | 0,003 | 0,020 | 0,3445 | 0 | 0,0031 | 0,348 | 0,687 | 64,9
Котельная №38-11 | 2,25 | 2,25 | 2,246 | 0,004 | 0,078 | 0,4394 | 0 | 0 | 0,439 | 1,685 | 76,4
Котельная №38-12 | 0,8 | 0,8 | 0,800 | 0,000 | 0,007 | 0,2352 | 0 | 0 | 0,235 | 0,542 | 69,1
Котельная №38-13 | 1,23 | 1,23 | 1,228 | 0,002 | 0,018 | 0,31 | 0,0614 | 0,003 | 0,374 | 0,812 | 67,4
Котельная №38-14 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,006 | 0,2587 | 0 | 0 | 0,259 | 1,198 | 81,5
Котельная №38-15 | 3,2 | 3,2 | 3,197 | 0,003 | 0,037 | 0,3042 | 0 | 0 | 0,304 | 2,788 | 88,9
Котельная №38-16А | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 0,004 | 0,157 | 0 | 0 | 0,157 | 0,093 | 36,6
Котельная №38-17 | 0,434 | 0,434 | 0,433 | 0,001 | 0,002 | 0,1797 | 0 | 0 | 0,180 | 0,242 | 57,0
Котельная №38-18 | 1,23 | 1,23 | 1,227 | 0,003 | 0,011 | 0,1597 | 0 | 0 | 0,160 | 1,036 | 86,0
Котельная №38-19 | 1,4 | 1,4 | 1,396 | 0,004 | 0,067 | 0,4967 | 0,0893 | 0 | 0,586 | 0,710 | 51,7
Котельная №38-20 | 17 | 17 | 16,972 | 0,028 | 0,333 | 3,6468 | 1,5687 | 0,0032 | 5,219 | 11,114 | 66,7
Котельная №38-21 | 5,39 | 5,39 | 5,390 | 0,000 | 0,002 | 0,7336 | 1,4144 | 0 | 2,148 | 3,129 | 59,2
Котельная №38-22 | 5 | 5 | 4,995 | 0,005 | 0,075 | 2,6899 | 0 | 0,0272 | 2,717 | 2,075 | 42,4
Котельная №38-23 | 1,61 | 1,61 | 1,607 | 0,003 | 0,017 | 0,1454 | 0,0276 | 0,0008 | 0,174 | 1,387 | 87,9
Котельная «Пригородная 197» | 16,6 | 14,02 | 13,789 | 0,231 | 0,26 | 9,752 |  |  |  | 3,777 | 27,4
[1] Данные показатели установлены на перспективный период с 2021 года по 2024 год
[2] Данные показатели установлены на перспективный период с 2025 года по 2035 год

## Slide 9
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети
ООО «Спектр-С»
Характеристика тепловых сетей на территории Шпаковского МО СК
Параметр | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | АО «Теплосеть» | Все теплоснабжающие организации
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном надземном исполнении, пог.м. | 4481,2 | 374,2 | 4855,4
Протяженность тепловых сетей в двух-трубном подземном бесканальном исполнении, пог. м | 908,7 | 1074,0 | 1982,7
Протяженность тепловых сетей в двух-трубном подземном исполнении в каналах, пог м | 19390,4 | 0,0 | 19390,4
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, пог. м | 24780,3 | 1448,2 | 26228,5
Удельный вес протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении, % | 94,48 | 5,52 | 100
Chart: 
| №38-01 | №38-02 | №38-03 | №38-04 | №38-05 | №38-07 | №38-08 | №38-09 | №38-10 | №38-11 | №38-12 | №38-13 | №38-14 | №38-15 | №38-16А | №38-17 | №38-18 | №38-19 | №38-20 | №38-21 | №38-22 | №38-23 | Пригородная 197
Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, км | 4.878 | 0.227 | 0.994 | 0.397 | 0.152 | 2.832 | 0.166 | 1.724 | 0.563 | 0.888 | 0.264 | 0.293 | 0.55 | 0.441 | 0.648 | 0.159 | 0.108 | 0.863 | 6.049 | 0.377 | 1.906 | 0.301 | 1.448
Диаграмма протяженности тепловой сети в двухтрубном исполнении от каждого источника тепловой энергии на территории Шпаковского МО СК, км
Chart: 
| №38-01 | №38-02 | №38-03 | №38-04 | №38-05 | №38-07 | №38-08 | №38-09 | №38-10 | №38-11 | №38-12 | №38-13 | №38-14 | №38-15 | №38-16А | №38-17 | №38-18 | №38-19 | №38-20 | №38-21 | №38-22 | №38-23 | Пригородная 197
#REF! | 1
Объем трубопроводов, куб.м | 266.662 | 2.588 | 23.179 | 4.469 | 1.611 | 100.854 | 2.138 | 41.72 | 10.311 | 28.44 | 1.544 | 3.253 | 5.547 | 8.815 | 7.823 | 3.717 | 3.888 | 22.404 | 213.49 | 7.274 | 34.569 | 3.208 | 78.178
Диаграмма объемов трубопроводов тепловой сети от каждого источника тепловой энергии на территории Шпаковского МО СК, куб. м

## Slide 10
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети
ООО «Спектр-С»
Диаграмма материальной характеристики тепловой сети от каждого источника тепловой энергии на территории Шпаковского МО СК, кв. м
Распределение присоединенной договорной тепловой нагрузки по территориальным отделам Шпаковского МО СК (без учета потерь), %
Chart: 
| №38-01 | №38-02 | №38-03 | №38-04 | №38-05 | №38-07 | №38-08 | №38-09 | №38-10 | №38-11 | №38-12 | №38-13 | №38-14 | №38-15 | №38-16А | №38-17 | №38-18 | №38-19 | №38-20 | №38-21 | №38-22 | №38-23 | Пригородная 197
Материальная характеристика, кв. м | 1747.822 | 40.922 | 244.38 | 70.279 | 27.056 | 809.256 | 32.208 | 409.55 | 120.858 | 239.714 | 35.411 | 52.822 | 92.033 | 96.904 | 118.784 | 39.502 | 34.344 | 228.687 | 1735.927 | 84.729 | 407.76 | 52.587 | 522.231
Chart: 
| х. Демино | с. Дубовка | с. Казинка | г. Михайловск | с. Надежда | ст. Новомарьинская | с. Пелагиада | с. Сенгилеевское | с. Татарка | ст. Темнолесская
Присоединенная договорная тепловая нагрузка по территориальным отделам муниицпального округа, % | 2.8828 | 0.4439 | 1.1541 | 89.1226 | 0.95961 | 0.86008 | 0.57904 | 1.7815 | 0.97402 | 1.2423

## Slide 11
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети
ООО «Спектр-С»
Существующее положение в сфере теплоснабжения по элементам территориального деления округа
Наименование элементов территориального деления округа | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | 
 |  | О и В | ГВС | Потери | всего
Деминский территориальный отдел (п. Демино) | 1,7241 | 1,020 | 0,000 | 0,000 | 1,020
Дубовский территориальный отдел (с. Дубовка) | 0,648 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,157
Казинский территориальный отдел (с. Казинка) | 0,5653 | 0,381 | 0,028 | 0,001 | 0,409
Михайловский территориальный отдел (г. Михайловск) | 20,1377 | 30,801 | 10,153 | 0,066 | 41,020
Надеждинский территориальный отдел (с. Надежда) | 0,267 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,339
Новомарьинский территориальный отдел (ст. Новомарьинская) | 0,441 | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,304
Пелагиадский территориальный отдел (с. Пелагиада) | 0,152 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,205
Сенгилеевский территориальный отдел (с. Сенгилеевское) | 0,8424 | 0,569 | 0,061 | 0,003 | 0,633
Татарский территориальный отдел (с. Татарка) | 0,563 | 0,345 | 0,000 | 0,003 | 0,348
Темнолесский территориальный отдел (ст. Темнолесская) | 0,888 | 0,439 | 0,000 | 0,000 | 0,439
Шпаковский муниципальный округ Ставропольского края | 26,2285 | 34,559 | 10,242 | 0,073 | 44,874

## Slide 12
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и подключенной нагрузки. Топливные балансы источников тепловой энергии
ООО «Спектр-С»
Эффективные радиусы зон деятельности источников тепловой энергии в границах г. Михайловска Шпаковского МО СК

## Slide 13
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Ключевые проблемы организации качественного, надежного и экономичного теплоснабжения потребителей
ООО «Спектр-С»
Ключевые проблемы организации качественного, надежного и экономичного теплоснабжения:
1.Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения, при повышении требовании установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.
2.Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики.
3.Наличие значительного резерва мощности на котельных.
4.Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения городского поселения.
5.Малые объемы реконструкций и капитальных ремонтов источника теплоснабжения и тепловых сетей.

## Slide 14
Предложения по строительству и реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
ООО «Спектр-С»
Схемой теплоснабжения включено мероприятие из Инвестиционной программы АО «Теплосеть», утвержденной Приказом комитета Ставропольского края по жилищному коммунальному хозяйству от 31.01.2011 г. №17-о/д (с изм. от 16.11.2020 г. №347)
Номер в составе мероприятий | Краткое описание |  | Срок реализации | Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации | Источник инвестиций
Мероприятие 1-3.1.1 | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородная, 197 |  | 2026 | 4 587,000 | Собственные средства Телоснабжающей организации, включенные в тариф на отпускаемую тепловую энергию
 | замена котла КВГ-2,5-95 на современный аналог; | Повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения | 2026 | 4 587,000 | 
 | замена сетевой насосной установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов), монтаж освещения и пожарной сигнализации, ХВО. |  | 2026 |  | 
Итого |  |  |  | 4 587,000 | 
2020 |  |  |  | 0,000 | 
2021 |  |  |  | 0,000 | 
2022 |  |  |  | 0,000 | 
2023 |  |  |  | 0,000 | 
2024 |  |  |  | 0,000 | 
2025 |  |  |  | 0,000 | 
2026 |  |  |  | 4587,000 | 
2027 |  |  |  | 0,000 | 
2028 |  |  |  | 0,000 | 
2029 |  |  |  | 0,000 | 
2030 |  |  |  | 0,000 | 
2031 |  |  |  | 0,000 | 
2032 |  |  |  | 0,000 | 
2033 |  |  |  | 0,000 | 
2034 |  |  |  | 0,000 | 
2035 |  |  |  | 0,000 | 

## Slide 15
Предложения по строительству и реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
ООО «Спектр-С»
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» представило предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению (модернизации) источников тепловой энергии, эксплуатируемых в границах Шпаковского МО СК. Источником финансирования предполагаются собственные средства теплоснабжающей организации.
№ котельной | Степень износа котельной, % (котельная /оборудование) | Мощность котельной, Гкал |  | Год реализации | Примечание
 |  | до внедрения мероприятия | после внедрения мероприятия |  | 
38-01 | 77,1 | 26,488 | 26,488 | 2023 | Техническое дооснащение
38-02 | 93,6 | 1,500 | 0,430 | 2028 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-03 | 97,1 | 3,100 | 2,150 | 2023 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-04 | 75,6 | 1,400 | 1,400 | 2023 | Техническое перевооружение, автоматизация котельной
38-05 | 90,5 | 0,645 | 0,645 | 2024 | Техническое перевооружение, автоматизация котельной
38-07 | 93,7 | 7,740 | 7,740 | 2022 | Техническое перевооружение котельной
38-08 | 63,4 | 1,300 | 0,688 | 2027 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-09 | 90,4 | 5,000 | 1,720 | 2025 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-10 | 97,3 | 1,080 | 0,688 | 2026 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-11 | 92,4 | 2,250 | 0,860 | 2027 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-12 | 99,3 | 0,800 | 0,430 | 2027 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-13 | 97,8 | 1,230 | 1,174 | 2026 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-14 | 95,0 | 1,500 | 0,688 | 2029 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-15 | 82,4 | 3,200 | 0,688 | 2024 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-18 | 97,1 | 1,200 | 0,344 | 2027 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-19 | 79,4 | 1,100 | 0,688 | 2022 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-19 |  |  | 0,400 | 2022 | Строительство блочной котельной на жилые дома
38-20 |  | 10,500 | 12,22 | 2023 | Реконструкция (увеличение мощности) котельной
38-21 | 90,8 | 5,390 | 5,390 | 2023 | Реконструкция котельной
38-22 | 78,9 | 5,000 | 4,128 | 2023 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной
38-23 | 78,1 | 1,610 | 0,430 | 2026 | Реконструкция (уменьшение мощности) котельной

## Slide 16
Предложения по строительству и реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
ООО «Спектр-С»
№ котельной | Замена котлов |  |  | Замена горелок | Замена оборудования насосной группы |  |  | Замена системы ХВО |  |  | Техническое дооснащение, автоматизация котельной
 | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование | Предполагаемое к установке оборудование: | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование: | 
 | Марка | год ввода в эксплуатацию |  |  | Марка | год ввода в эксплуатацию |  | Марка | год ввода в эксплуатацию |  | 
38-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частотный преобразователь CUE 3х380-500VIP55 200 KW147 А, шт
38-02 | ТВГ-0,75 | 1986 | Ква-0,25 | Горелка газовая UNIGAS -2шт | К45/55 | 15.02.2002 | IPL 32/160-1,1/2 |  |  |  | 
 | ТВГ-0,75 | 1986 | Ква-0,25 |  | К45/55 | 15.02.2002 | IPL 32/160-1,1/2 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | К 20/30 | 15.02.2002 | Wilo BL32/150-3/2 |  |  |  | 
38-03 | КСВ-1,86 | 1976 | Ква (квант)-1,25 | Горелка газовая UNIGAS -2шт | К45/30 | 15.02.2002 | Wilo BL40/160-5,5/2 в количестве 2 шт. |  |  |  | 
 | ТВГ-1,5 | 1976 | Ква (квант)-1,25 |  | К45/30 | 30.12.2008 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | К 20/30 | 15.02.2002 | Wilo BL32/150-3/2 |  |  |  | 
38-04 |  |  |  |  | №3 К90/35 | 15.03.2003 | Wilo BL40/160-5,5/2 |  |  |  | Автоматизация котельной
 |  |  |  |  | №4 К160-30 | 15.03.2003 | Wilo BL40/160-5,5/2 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | №5 ВК-1-16а | 15.03.2003 | ADB 35 20/03/04 |  |  |  | 
38-05 |  |  |  |  | №1 К20/30 | 15.02.2002 | IL 32/160-3,0/2 |  |  |  | Автоматизация котельной
 |  |  |  |  | №2 К20/30 | 15.02.2002 | IL 32/160-3,0/2 |  |  |  | 
38-07 |  |  |  |  | №2 К160/30 | нет данных | насос WILLO BL 80/160-18,5/2 | Na-ктионитная установка |  | TS 95-24 8,8 м3/ч | 
 |  |  |  |  | №3 Д-320/50 | 15.03.2008 | насос NB 125-200/205 EUP A-F2-A-E-BAQE с частотным преобразователем 75 KW |  |  |  | 

## Slide 17
Предложения по строительству и реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
ООО «Спектр-С»
№ котельной | Замена котлов |  |  | Замена горелок | Замена оборудования насосной группы |  |  | Замена системы ХВО |  |  | Техническое дооснащение, автоматизация котельной
 | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование | Предполагаемое к установке оборудование: | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование: | 
 | Марка | год ввода в эксплуатацию |  |  | Марка | год ввода в эксплуатацию |  | Марка | год ввода в эксплуатацию |  | 
38-08 | КСВ - 0,75 | 1986 | Ква-0,4 | Горелка газовая UNIGAS -2шт | №1 К45/30 | 2002 | Wilo BL32/150-3/2 |  |  |  | 
 | КСВ-0,75 | 1986 | Ква-0,4 |  | №2 К45/30 | 2003 | Wilo BL32/150-3/2 |  |  |  | 
38-09 | КСВ-2,9 | 1994 | Ква-1 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. |  |  |  | Na-ктионитная установка |  | TS 95-09 | 
 | КСВ-2,9 | 1994 | Ква-1 |  |  |  |  |  |  |  | 
38-10 | КВа-0,63 | 1972 | Ква-0,4 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. |  |  |  |  |  | TS 91-08 | Автоматизация котельной
 | КВа-0,63 | 1972 | Ква-0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
38-11 | КСВ-0,75 | 1980 | Ква-0,5 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. |  |  |  |  |  | TS 91-08 | 
 | КСВ-1,86 | 1980 | Ква-0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
38-12 | УН-6 | 1972 | Ква-0,25 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. |  |  |  |  |  | TS 91-08 | 
 | УН-6 | 1972 | Ква-0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 
38-13 | УН-6 | 1983 | Ква-0,4 | Горелка газовая UNIGAS – 1 шт. | К 20/30 | 2002 | Wilo BL32/150-3/2 |  |  | TS 91-08 | Автоматизация котельной
38-14 | ТВГ-0,75 | 1983 | Ква-0,4 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. | К 8/18 | нет данных | Wilo IPL 32/130-1,1/2 |  |  | TS 91-08 | Автоматизация котельной
 | ТВГ-0,75 | 1983 | Ква-0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
38-15 | КСВ-1,86 | 1996 | Ква-0,4 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. | К 45/30 | нет данных | Wilo BL40/160-5,5/2 |  |  | TS 91-08 | 
 | КСВ-1,86 | 1996 | Ква-0,4 |  | К 20/30 | 15.03.2003 | Wilo BL32/150-3/2 |  |  |  | 
38-18 | УН-6 | 1987 | Ква-0,2 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. | № 2 КМ80-65-160 | 15.03.2003 | Wilo IPL 40/130 -2,2/2 |  |  | TS 91-08 | 
 | УН-6 | 1987 | Ква-0,2 |  | №3 К 20/30 | нет данных | ADK-20 |  |  |  | 
 | УН-6 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Предложения по строительству и реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
ООО «Спектр-С»
№ котельной | Замена котлов |  |  | Замена горелок | Замена оборудования насосной группы |  |  | Замена системы ХВО |  |  | Техническое дооснащение, автоматизация котельной
 | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование | Предполагаемое к установке оборудование: | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование | Замещаемое оборудование: |  | Предполагаемое к установке оборудование: | 
 | Марка | год ввода в эксплуатацию |  |  | Марка | год ввода в эксплуатацию |  | Марка | год ввода в эксплуатацию |  | 
38-19 | ТВГ-0,75 | 1982 | Ква-0,4 - 2шт на д/сад №3 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. | №1 К 20/30 - 2 шт. | 2003 | Wilo MHI-204 DM -2шт |  |  | TS 91-08 | 
 | КСВ-0,75 | 1982 |  |  | №2 К 45/30 - 2 шт. | 2003 | Wilo IPL 40/130 -2,2/2 – 2 шт. |  |  |  | 
38-19 |  |  | Блочная котельная на жилые дома |  |  |  |  |  |  |  | Блочная котельная 400 кВт
38-20 |  |  | Ква-2 на летний режим работы | Горелка газовая UNIGAS | 4 НФ | 15.03.2003 | Wilo BL 50/150-7,5/2 | Na-катионитная установка |  | TS 95-24 8,8 м3/ч | 
 |  |  |  |  | 4 НФ | нет данных | Wilo BL 50/150-7,5/2 |  |  |  | 
38-21 | ТВГ-2,5 | 1977 | Ква-2,5 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. | К 45/30 | нет данных | Wilo BL40/170-7,5/2 - 1шт |  |  |  | 
 | КСВ-1,86 | 1977 | Ква-2,5 |  | КМ 65/50-160С, К 45/30 | нет данных | IPL 32/160-1,1/2 – 2 шт. |  |  |  | 
 | КСВ-1,5 | 1984 |  |  | №1 К 20/30 | нет данных | ADB 35 20/03/04 – 2 шт. |  |  |  | 
38-22 | ТВГ-2,5 | 1980 | REX-160 – 3 шт. | Горелка газовая UNIGAS – 3 шт. | №2 К 90/85 | 2002 | Wilo BL 65/220-30/2 |  |  |  | 
 | ТВГ-2,5 | 1980 |  |  | №3 К 90/85 | 2002 | Wilo BL 65/220-30/2 |  |  |  | 
38-23 | ТВГ-0,75 | 2003 | Ква-0,25 | Горелка газовая UNIGAS – 2 шт. | КМ 65-50-160 | 2005 | Wilo NL 40/160-7,5-2 |  |  | TS 91-08 | Автоматизация котельной

## Slide 19
Предложения по строительству и реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
ООО «Спектр-С»
Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2024 по 2035 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
Показатель | Значение показателя по котельной № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 38-01 | 38-02 | 38-03 | 38-04 | 38-05 | 38-07 | 38-08 | 38-09 | 38-10 | 38-11 | 38-12
Общая протяженность по котельной | 4778 | 227 | 994 | 397 | 152 | 2832 | 166 | 1724,1 | 563 | 888 | 264
Год ввода ТС | 1984 | 1980 | 1982 | 1988 | 1975 | 1990 | 1980 | 1994 | 1972 | 1980 | 1972
Срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 37 | 41 | 39 | 33 | 46 | 31 | 41 | 27 | 49 | 41 | 49
% износа | 87,8 | 68,67 | 100 | 74,99 | 100 | 95,69 | 72,64 | 84,6 | 100 | 100 | 100
Показатель | Значение показателя по котельной № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 38-13 | 38-14 | 38-15 | 38-16А | 38-17 | 38-18 | 38-19 | 38-20 | 38-21 | 38-22 | 38-23
Общая протяженность по котельной | 293 | 549,5 | 441 | 648 | 159 | 108 | 863 | 5358 | 377,5 | 1906 | 302
Год ввода ТС | 1980 | 1988 | 1974 | 1980 | 1987 | 1972 | 1982 | 1983 | 1977 | 1976 | 1994
Срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 41 | 33 | 47 | 41 | 34 | 49 | 39 | 38 | 44 | 45 | 27
% износа | 100 | 100 | 100 | 72,3 | 100 | 100 | 72,3 | 89,23 | 100 | 85,32 | 72,37

## Slide 20
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
ООО «Спектр-С»
Смета проектов | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
Проекты «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  | 
Стоимость проектов, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4587,00 | 0,000 | 0,000
Стоимость проектов накопленным итогом, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4587,00 | 4587,00 | 4587,00
Проекты «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  | 
Смета проектов | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | Итого
Стоимость проектов, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4587,00
Стоимость проектов накопленным итогом, тыс. руб. | 4587,00 | 4587,00 | 4587,00 | 4587,00 | 4587,00 | 4587,00 | 4587,00 | 
Проекты «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  | 
Смета проектов | 2021 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
Стоимость проектов, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10997,98 | 11613,86 | 12229,4 | 12877,55 | 13560,07
Стоимость проектов накопленным итогом, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10997,98 | 22611,84 | 34841,23 | 47718,79 | 61278,85
Проекты «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  | 
Смета проектов | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | Итого
Стоимость проектов, тыс. руб. | 14292,31 | 15064,09 | 15877,55 | 16734,94 | 17638,63 | 18591,12 | 19595,04 | 179072,5
Стоимость проектов накопленным итогом, тыс. руб. | 75571,16 | 90635,26 | 106512,8 | 123247,8 | 140886,4 | 159477,5 | 179072,5 | 
Величина необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение (модернизацию) источников тепловой энергии, тепловых сетей, в том числе подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в границах Шпаковского МО СК на каждом этапе

## Slide 21
Ценовые тарифные последствия
ООО «Спектр-С»
Прогноз цен на тепловую энергию ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в части потребителей Шпаковского МО СК
Chart: Тарифные последствия, руб/Гкал
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Тариф с дефлятором МЭР | 3153.125 | 3268.775 | 3439.065 | 3623.385 | 3827.36 | 3980.4544 | 4139.6726 | 4305.2595 | 4477.4699 | 4656.5687 | 4842.8314 | 5036.5447 | 5238.0064 | 5447.5267 | 5665.4278 | 5892.0449 | 6127.7267
Цена на тепловую энергию с проектами (с инвестиционной составляющей) | 3153.125 | 3268.775 | 3439.065 | 3623.385 | 3827.36 | 4001.8433 | 4176.3266 | 4360.5809 | 4554.6007 | 4758.9035 | 4974.0345 | 5200.7824 | 5439.7747 | 5691.6726 | 5957.1729 | 6237.0104 | 6531.9591
 | Величина прогнозных тарифов на соответствующий календарный год, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  | 
Календарный год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2027
без инвестиционной составляющей | 3268,78 | 3439,07 | 3623,39 | 3827,36 | 3980,45 | 4139,67 | 4305,26 | 4477,47
реализации проектов с учетом инвестиционной составляющей | 3268,78 | 3439,07 | 3623,39 | 3827,36 | 4001,84 | 4176,33 | 4360,58 | 4554,60
Календарный год | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
без инвестиционной составляющей | 4656,57 | 4842,83 | 5036,54 | 5238,01 | 5447,53 | 5665,43 | 5892,04 | 6127,73
реализации проектов с учетом инвестиционной составляющей | 4758,90 | 4974,03 | 5200,78 | 5439,77 | 5691,67 | 5957,17 | 6237,01 | 6531,96
Оценка ценовых последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения Шпаковского МО СК для потребителей

## Slide 22
Реестр ЕТО
ООО «Спектр-С»
№ системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на период с 2021 до 2036 года | Основание для присвоения
1 | Котельная №38-01 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
2 | Котельная №38-02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 2 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
3 | Котельная №38-03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 3 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
4 | Котельная №38-04 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 4 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
5 | Котельная №38-07 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 5 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
6 | Котельная №38-09 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 6 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
7 | Котельная №38-10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 7 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)

## Slide 23
Реестр ЕТО
ООО «Спектр-С»
№ системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на период с 2021 до 2036 года | Основание для присвоения
8 | Котельная №38-11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 8 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
9 | Котельная №38-12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 9 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
10 | Котельная №38-13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
11 | Котельная №38-14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
12 | Котельная №38-15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
13 | Котельная №38-19 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)

## Slide 24
Реестр ЕТО
ООО «Спектр-С»
№ системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на период с 2021 до 2036 года | Основание для присвоения
14 | Котельная №38-20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
15 | Котельная №38-22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
16 | Котельная №38-23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Источник/ тепловые сети | 16 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
17 | Котельная «Пригородная 197» | АО «Теплосеть» | Источник/ тепловые сети | 17 | АО «Теплосеть» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)

## Slide 25
ООО «Спектр-С»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!